- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：天然气锅炉技改项目

建设单位（盖章）：陕西丰仓原粮食产业开发有限公司

编制日期：     二〇二二年二月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 天然气锅炉技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2108-610523-04-02-345837 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈博 | 联系方式 | 19992507217 |
| 建设地点 | 陕西 省（自治区）渭南 市 大荔 县（区）大荔经济技术开发区陕西丰仓原粮食产业开发有限公司内 |  |  |
| 地理坐标 | （ 109 度 56 分 41.673 秒， 34 度 43 分 18.237 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4330热力生产和供应业 D4520生物质燃气生产和供应业 | 建设项目 行业类别 | 91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程），93 生物质燃气生产和供应业（不含供应工程） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 大荔县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 380 | 环保投资（万元） | 13.6 |
| 环保投资占比（%） | 3.6% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 表1 大荔经济技术开发区规划环境影响评价概况 类别; 内容. 名称; 《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》. 审查机关; 渭南市生态环境局. 审查文件名称及文号; 《关于大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书审查意见的函》（渭环函﹝2020﹞278号）. |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020—2035）》符合性分析 大荔经济技术开发区新区规划范围为大荔县城主城区以南4km，韦罗高速以西，污水厂以南，东、南以环园路为界，总面积31.23km2。规划定位及发展目标：以大荔省级经济技术开发区现有产业为基础，依托该区域土地资源优势，进一步做大做强现有产业，同时加速引进以正威纳米谷为代表的新材料产业，同步发展其他上下游产业。规划产业布局为“一带、两轴、十一片区”。 本项目位于综合产业基地（详见附图2），为工业用地区域（详见附图3）；不属于综合产业基地准入负面清单中的禁止新建项目（禁止新建项目为纸浆制造类），符合《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020—2035）》。 2、与规划环境影响评价符合性分析 具体分析情况见表2。 表2 与园区规划环评相符性分析 规划或政策名称; 规划或政策相关内容; 本项目情况; 符合性. 《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》; （1）禁止引入的项目 国家产业政策中明确淘汰类项目； 新、改、扩建项目要明确污染物排放总量指标来源，否则不得入驻本开发区，不得以“零排放”、“零污染”等任何类似名义为企业入区开绿灯； 新入驻的企业，其所属行业、建设地点必须符合本开发区的产业定位及功能分区，并具备相应的环境保护措施，不符合规划的企业不得入驻； 严禁入驻国家明令淘汰或限制的工艺落后、污染严重的产业、排污量较大的项目；严禁入驻资源消耗高、综合利用率低、产生废物量大且按近期技术水平不能综合利用的行业； 不得引进生产和使用有毒有害物品的企业。 排放“三致”污染物、难降解的有机污染物、重金属、恶臭气体和含盐量高的项目，污水预处理后达不到污水处理厂进水标准的项目。工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目。 具有放射性、电磁污染的项目。 （2）慎重发展的产业 国家产业政策中明确限制类项目； 严格限制污染排放量大的企业入驻，特别是生产工艺中有特异污染因子排放的项目应慎重； 属于规划既定行业，但污染类型复杂、环境风险较大的产业、项目或工艺； 产生的废物按自有技术水平无法治理或妥善处置的； 现有污染治理技术不成熟，或现有技术经济条件难以承受污染物治理成本的； （3）行业准入负面清单 综合产业基地区域产业准入负面清单为禁止新建纸浆制造行业。; （1）本项目符合国家产业政策要求，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类项目；并配套了相应的环境保护措施；不属于高水耗、高物耗、高能耗企业，且排放的污染物较少，废气中不含难处理、有毒有害物质；项目无放射性和电磁污染。 （2）项目产生的废气经处理后可达标排放，一般固废分类收集后暂存于密闭渣棚、定期外售。 本项目污染类型简单，环境风险较小。 （3）本项目为生物质燃气生产和供应业、热力生产及供应业，不属于综合产业基地负面清单中的禁止新建项目类别。; 符合. 2.2.9.8供热工程规划 生活垃圾发电和生物质发电设施余热为附近企业供热。园区不新建集中供热设施。; 大荔经济技术开发区要求已建成的光大垃圾发电项目（一期）可提供蒸气约10t/h，陕西旭彤生物质发电项目现阶段预留供热蒸气15t/h，不能满足园区现有工业企业生产需求。本项目使用热解气化技术将秸秆及果树枝条制成生物质燃气供燃气锅炉使用，生产蒸汽供厂区现有生产线使用，不属于集中供热设施。; 符合. 10.1.1尽快制定区域颗粒物削减方案 （2）加快能源结构调整，淘汰燃煤锅炉 大力发展集中供热。加快集中供热管网建设，集中供热管网范围内，不再批准新建燃煤供热锅炉。; 本项目将天然气锅炉改造为生物质燃气锅炉，使用热解气化技术将秸秆及果树枝块制成生物质燃气供燃气锅炉使用。; 符合. 《关于大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书审查意见的函》（渭环函﹝2020﹞278号）; 园区行业准入控制建议为：“重点引进工艺先进，技术创新，无污染或低污染、规模适中、效益好、带动作用强的项目，严禁生产方式落后、产品质量低劣、环境污染严重和能源消耗高的项目进入园区。”; 本项目符合国家产业政策要求，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类项目；并配套了相应的环境保护措施；不属于污染严重和能源消耗高的项目。 项目污染类型简单，环境风险较小。; 符合. 综上所述，本项目符合《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》及批复要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于鼓励类中的“五、新能源—5、生物质纤维素乙醇、生物燃油（柴油、汽油、航空煤油）等非粮生物质燃料生产技术开发与应用”；同时，根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕改发产业﹝2007﹞97号），该项目不属于限制投资类。同时，项目已经由大荔县行政审批服务局备案确认（项目备案确认书详见附件2）。 因此，本项目的建设符合国家地方产业政策要求。 2、与相关规划和环保政策符合性分析 本项目与相关规划和环保政策相符性分析见表3。 表3 相关规划和环保政策相符性分析一览表 规划或政策名称; 规划或政策相关内容; 本项目情况; 符合性. 《大气污染防治行动计划》（气十条）（国发﹝2013﹞37号）; 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放 （一）加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。; 项目建设3台15t/h生物质气化炉，将现有1台45t/h的天然气锅炉改造为生物质燃气锅炉，不属于禁止建设项目。; 符合. 《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）的通知》（陕政发〔2018〕29号）; 二、调整优化产业结构，推进产业绿色发展 （四）优化产业布局。严格执行《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录（2017年本）》，关中核心防治区域禁止新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、扩建和改建石油化工、煤化工项目。; 本项目将现有1台45t/h的天然气锅炉改造为生物质燃气锅炉，不属于禁止建设项目。; 符合. 三、加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系 （十八）加强秸秆等生物质禁烧。切实加强秸秆禁烧管控，强化地方各级政府秸秆禁烧主体责任。重点区域建立网格化监管制度，在夏收和秋收阶段开展秸秆禁烧专项巡查。严防因秸秆露天焚烧造成区域性重污染天气。 全面加强秸秆综合利用。推广固化成型、生物气化、热解气化、炭化等能源化利用技术，培育龙头企业，示范带动秸秆原料利用专业化、规模化、产业化发展。; 本项目使用热解气化技术将秸秆及果树枝块制成生物质燃气供燃气锅炉使用。; 符合. 《渭南市人民政府关于印发铁; 治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）的通知》（渭政发〔2018〕42号） （四）实行区域产业限批 严格执行《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录（2017年本）》关中核心防治区（包括渭南城市规划区以及以西安市钟楼为基准点、半径100公里范围内）禁止新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、扩建和改建石油化工、煤化工、水泥、焦化项目。; 本项目将现有1台45t/h的天然气锅炉改造为生物质燃气锅炉，不属于禁止建设项目。; 符合. 因此，本项目符合相关规划及相关环保政策要求。 3、选址合理性分析 项目位于大荔经济技术开发区陕西丰仓原粮食加工产业有限公司内（具体地理位置详见附图1），占地面积为1000m2，根据建设单位提供的土地证（详见附件3），项目用地类型为工矿仓储用地。 项目周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化遗产和自然遗产地、饮用水源保护区及文物保护单位等敏感目标，与最近居民点的距离大于400m，周边环境对本项目的建设及运行制约因素较少。 建设单位已在大荔县应急管理局作了重大危险源登记备案（备案编号：陕610523﹝2021﹞001，相详见附件4），根据建设单位履行重大危险源登记备案制度时编制的《陕西丰仓原粮食产业开发有限公司小麦淀粉生产线副产品深加工项目危险化学品重大危险源安全评估报告》中表3.5-1的分析内容：“酒精生产车间甲类生产区周围50m范围内无重要公共建筑，30m范围内无明火或散发火花地点。厌氧罐与锅炉房的间距为21m，与锅炉炉口的最近距离为33m、酒精生产车间甲类生产区与北侧的粮食仓库相距80m，与西侧的淀粉生产车间相距80m，与西侧的办公室相距90m，符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中的相关要求”。 因此，项目选址较合理。 4、本项目实施的必须性和环境合理性分析 现有项目的1台45t/h天然气蒸汽锅炉正常运行一年可消耗天然气2851.2万m3，经建设单位提供的资料，大荔县当地工业用天然气价格约为3.5元/m3、且单价将要上调，根据企业内部收益核算，天然气锅炉正常运行的支出费用与同时间段内企业毛收入相当，在此背景下提出了对天然气锅炉进行改造，改变能源结构，配套建设生物质气化炉，使用较为便宜的生物质燃料。 渭南市作为农业大县，生物质资源丰富，生物质供热，就地取材，且生物质能为典型的可再生清洁能源（且是唯一的可再生碳源）。本项目的建设可实现生物质资源的最大化利用、减少农作物秸秆露天焚烧，生物质气化炉产生的炉渣属草木灰、可用于渭南市区域农田施肥，配套的环保设施可实现废气等的达标排放，且废气中的颗粒物、SO2、NOX的排放量小于现有项目天然气锅炉燃烧废气中各污染物的排放量。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本概况 （1）四邻关系：本项目位于陕西丰仓原粮食加工有限公司内，北侧为生物质锅炉房、东侧及南侧为厂内道路、西侧为厌氧发酵罐区。四邻关系见附图4。 （2）劳动定员及工作制度：本次技改项目不新增劳动定员，采用1天3班、每班8小时工作制度，全年运营330d。 2、项目建设内容及规模 项目位于大荔经济技术开发区陕西丰仓原粮食加工产业有限公司内，占地面积约1000m2，主要建设内容有：新建1座气化炉车间、1座燃料堆场，将现有1台45t/h天然气蒸汽锅炉改造为45t/h生物质燃气蒸汽锅炉，配套购置3台15/h生物质气化炉。项目组成详见表4。 表4 项目组成表 工程分类; 名称; 建 设 内 容; 备注. 主体工程; 气化炉车间; 1座钢结构车间，占地面积约150m2，设有3台15t/h气化炉。; 新建. 储运工程; 燃料堆场; 1座钢棚，占地面积550m2，地面进行硬化处理。; 新建. 气化炉渣存储棚; 位于生物质堆场内，密闭建设，占地面积50m2，地面进行硬化处理。; 新建. 公用工程; 蒸气供热; 将现有1台45t/h天然气蒸气锅炉改造成1台45t/h生物质燃气蒸汽锅炉，为厂区现有生产线提供蒸汽。; 改造. 软水制备; 使用超滤+反渗透+脱盐水箱工艺制备软水。; 依托现有. 供电; 由园区市政供电管网接入。; 依托现有. 制冷及供暖; 生产区无需供暖。; /. 环保工程; 废气; 锅炉废气; 依托现有低氮燃烧装置，安装袋式除尘+水膜除尘，处理后废气通过现有1根20m高排气筒排放。; 改造. 噪声; 选用低噪声设备、基础减震等。; 新建. 固体废物; 一般固废; 气化炉排渣及锅炉除尘器收集灰，暂存于密闭式渣棚、外售。; 新建. 3、生产规模和产品方案 根据建设单位提供的资料，产品方案见下表。 表5 项目产品方案 序号; 产品名称; 设计产能. 1; 蒸汽; 33.8万t/a. 4、主要生产设备 项目原料运输车辆依托社会资源，主要新增设备清单见表6。 表6 项目主要新增设备清单 序号; 名称; 型号规格; 单位; 数量. 1; 生物质气化炉; 15t; 台; 3. 2; 燃气引风机; /; 台; 3. 3; 螺旋进料机; /; 台; 3. 4; 皮带输送机; 4kW; 套; 3. 5; 生物质燃气燃烧器系统及鼓风系统; 45t; 台; 1. 6; 主燃气管道组件; /; 套; 3. 7; 袋式除尘器; /; 台; 1. 8; 水膜除尘器; /; 台; 1. 9; 风机; /; 台; 1. 5、项目原辅材料 本项目原辅材料年用量情况见下表。 表7 主要原辅材料消耗一览表 序号; 材料名称; 用量; 备注. 1; 果树枝块; 69984t/a; 果树枝块、秸秆颗粒度为3~8cm块状，均为外购，依托社会车辆拉运至厂区. 2; 农作物秸秆; 7776t/a. 合计; 77760t/a; /. 本项目使用的生物质均来自于渭南地区，不包含废板材、含有机化合物的木质废料。果树枝块主要为梨树、苹果树、枣树等经济果树修剪过程中产生的，农作物秸秆主要为小麦及玉米等秸秆。本项目拟建设的生物质储棚每次可存储约900t的生物质，为保证生物质气化炉正常运行，建设单位已与多家生物质供应商签订了长期供货协议，生物质存储量每天均可得到补充。 根据建设单位提供的相关数据，本项目所选的生物质原料成分见下表。 表8 生物质原料成分 农作物秸秆. 检验项目; 单位; 检验结果; 检验项目; 单位; 检验结果. 灰分Aad; %; 10.4; 水分Mad; %; 7.6. 固定碳FCad; %; 16.57; 挥发分Vad; %; 70.7. 碳Cad; Cad; 41.58; 全硫 St.ad; %; 0.04. 氮Nad; %; 0.69; 氢 Had; %; 4.85. 低位发热量Ogr.ad; KJ/kg; 15790; 氧Oad; %; 36.45. 果树枝块. 检验项目; 单位; 检验结果; 检验项目; 单位; 检验结果. 灰分Aad; %; 9.25; 水分Mad; %; 9.14. 固定碳FCad; %; 8.96; 挥发分Vad; %; 72.65. 碳Cad; Cad; 47.14; 全硫 St.ad; %; 0.03. 氮Nad; %; 0.98; 氢 Had; %; 5.63. 低位发热量Ogr.ad; KJ/kg; 16302; 氧Oad; %; 27.71. 根据设备厂家提供资料：本项目将现有1台45t/h天然气蒸汽锅炉改建为1台45t/h生物质燃气蒸汽锅炉。1台45t/h天然气蒸汽锅炉每小时需燃烧天然气3600m3，根据建设单位提供的资料，生物质燃气的热值为天然气的六分之一，生物质燃气主要组分相关信息见表9。则45t/h生物质燃气蒸汽锅炉每小时需燃烧生物质然气21600m3、每年需燃烧生物质然气17107.2万m3。 表9 生物质燃气主要组分表 燃气主要组分，%; 水分kg/m3; 低位发热量MJ/Nm3. H2; O2; N2; CH4; CmHn; CO; CO2. 8.5~13.98; 0.82~1.65; 48.03~53.33; 1.36~3.96; 0.33~0.65; 19.76~33.02; 4.95~13.5; 0.01~0.02; 5.37~5.89. 根据建设单位提供的资料，每气化1吨生物质燃料产生2200m3的生物质燃气，经计算产17107.2万m3生物质燃气需生物质77760t。因此本项目配备的生物质产出的燃气可以满足蒸汽锅炉的使用。 6、公用工程 （1）供电 项目供电由大荔经济技术开发区市政电网供给。 （2）给排水 本项目锅炉使用的软水依托厂区现有软水制备系统（UF（超滤）+RO（反渗透）+脱盐水箱）制备，锅炉吨位、年运行时长均不发生变化，因此不新增锅炉及软水制备系统用水及排污；不新增工作人员，不新增生活用水及生活污水。 项目技改完成后生物质气化炉集灰池用水量约为27.1 m3/d、均来自厂区锅炉（2台20t/h生物质蒸气锅炉、1台10t/h生物质蒸气锅炉、1台18t/h沼气蒸气锅炉、本次项目的1台45t/h生物质燃气蒸气锅炉）定期排水，根据陕西丰仓原粮食加工产业有限公司已取得环评批复的《小麦淀粉生产线副产品深加工技改项目环境影响报告表》（批复文号为荔环发﹝2021﹞45号，详见附件5），锅炉排水量为27.12m3/d。 因此本次技改项目不新增新鲜用水及污水排放。 （3）采暖、制冷 本项目生产区不需制冷供暖。 7、平面布置 本次技改项目位于陕西丰仓原粮食加工产业有限公司内东南角，新建1座生物质气化车间、1座燃料堆场，将现有天然气锅炉改造为生物质燃气锅炉。 燃料堆场位于本次技改项目场地内的东侧、西侧紧邻气化炉车间，生物质气化炉车间位于本次技改项目场地内的中部、东侧紧邻燃料堆场、西侧紧邻锅炉房，锅炉房位于本次技改项目场地内的西侧、东侧紧邻生物质气化车间。项目平面布置图见附图5。 8、项目投资 本项目总投资380万元，全部为企业自筹，其中环保投资13.6万元，占总投资的3.6%。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 项目工程建设包括前期工程、基础工程、主体工程、安装工程等，建设期污染主要为施工扬尘、废水、噪声、固废等。施工期工艺流程及产物环节见图1。 前期工程 基础工程 噪声、扬尘、施工废水、建筑垃圾 主体工程 安装工程 图1 施工期工艺流程及产污环节示意图 2、运营期工艺流程及产污环节 项目运营期主要生产工序包括生物质制气、蒸汽生产等，生产工艺流程及产污节点见图2。 图2 项目运营期工艺流程及产污环节示意图 工艺流程说明： （1）生物质气化 生物质气化是在一定的热力学条件下，借助于空气部分（或者氧气）、水蒸气的作用，使生物质的高聚物发生热解、氧化、还原重整反应，最终转化为一氧化碳，氢气和低分子烃类等可燃气体的过程。原料由气化炉上部加入、靠重力向下移动，空气从下部进入、向上经过各反应层，燃气从上部排出。气化过程分为生物质原料的干燥、热解、还原反应、氧化反应四个过程，分别对应气化炉的干燥层、热解层、还原层、氧化层，生成的可燃气体即为生物质燃气，生物质气化工艺图见下图。 图3 生物质气化工艺原理示意图 原料经密闭的传送带由生物质破碎车间传送至气化炉，此过程均在密闭装置内进行。 ①生物质的干燥：气化炉最上层为干燥层，加入的生物质原料被来自下方热解区的热气体加热，其中的水分蒸发为水蒸汽、随着下述三个反应区的气体产物排出（燃气出口温度约为400℃，此时木焦油为气态并与生物质燃气混合在一起排出），从而得以干燥，干燥后的物料因重力作用进入裂解区分解。干燥区的温度大约为100~250℃。 ②生物质原料裂解：在裂解区中的生物质原料被还原区上来的热气体加热，发生裂解反应。在反应过程中，生物质大部分的挥发分从固体中分离出去，由于生物质的裂解需要大量的热，裂解区温度已降到300~800℃。裂解过程的产物有炭、焦油、H2、CO、CO2、CH4和水蒸汽等。裂解区的固态原料因重力作用进入还原区，气体产物上升进入干燥层（此时木焦油为气态，含量约为0.02kg/m3，与热气体一起进入干燥层）。 ③还原反应：还原区内，来自空气中的氧气被耗尽。由于供氧不足，生物质原料的燃烧不充分，产生CO，并放出热量。同时，来自氧化层的CO2与生物质原料中的C发生还原反应，生成CO、CH4、CmHn、H2等。还原区中的原料因重力作用下落入氧化区，气体进入裂解层。还原区的温度大约为900℃。 ④氧化反应：气化剂（空气）由底部进入气化炉，在经过灰渣层时与热灰渣进行换热。被加热的热气体进入气化炉底部的氧化区，与碳发生氧化反应，生成CO2，同时放出热量。此过程产生的炉渣由气化炉底部排出。氧化区的温度大约为1200℃。 气化炉底部排渣口设水封槽，气化工序产生的固体废物（炉渣）排出炉体、在重力作用下落入集灰池，集灰池为水封式密闭系统、且设有喷水装置，冷却后的炉渣由除渣机排出集灰池，经人工运送至密闭渣棚。排渣在密闭的集灰池内进行，排出的炉渣含有一定的水分。 （2）锅炉供热 气化炉产生的燃气（温度约为400℃，包含气态的木焦油）通过燃气引风机进入蒸汽锅炉燃烧，中间不设气柜。自来水经过软水设备软化后，通过除氧水泵、给水泵泵到锅炉汽包及受热面受热产生蒸汽，蒸汽进入管道供厂区现有生产线使用，蒸汽冷凝水循环使用。 低氮燃烧器使用混合促进燃烧器，该燃烧器能够改善燃烧与空气的混合，能够使火焰面的厚度减薄，在燃烧负荷不变的情况下，烟气在火焰面即高温区内停留时间缩短，因而使NOx的生成量降低。 （3）气化炉冷却系统及热回收 由于炉体内在工作状态下温度较高，为了保护炉排及炉壁，需要使用冷却水进行冷却，冷却系统包括炉排循环水冷却和炉体外侧水槽冷却两部分。 本项目使用软化水对炉排及炉体外侧进行冷却并循环使用，充当冷却水的这部分软化水水温上升到90℃时作为蒸气锅炉补充用水以实现气化炉的热回收。 （4）燃气管道净化设置 本项目气化炉生产的燃气使用燃气引风机经管道引入蒸气锅炉燃烧机，根据建设单位提供的设计资料，气化炉到蒸汽锅炉间的燃气管道长约10m、燃气管道内的燃气流速约为15m/s，且燃气管道外部使用岩棉材料进行隔热保温。燃气在燃气管道内的停留时间很短，其中的气态木焦油不会因温度下降而凝结粘附在管道壁上。 本项目使用的气化炉为固定床上吸式，燃气经过裂解层及干燥层会带出少量的小粒径含碳颗粒物，进入燃气管道后会有部分颗粒物在重力的作用下沉降到管道壁上，每三个月需对燃气管道壁上的沉积物进行清理。清理时沉积物时，调整气化炉工作温度，将燃气温度控制在700℃左右，可将管道壁上的沉积灰尘迅速带走，进入锅炉燃烧机燃烧。 （5）挥发性有机物、二噁英产生情况 项目使用的生物质原料为农林废弃物，不使用废板材、聚合板边角料等含有机化合物的木质废料，且气化系统及燃气管道均为密闭系统，因此项目气化阶段不会有挥发性有机物逸散。 在对聚氯乙烯等含氯塑料的焚烧过程中，焚烧温度低于800℃，由不完全燃烧而产生的二噁英；另外含铅汽油、煤、防腐处理过的木材以及石油产品等在燃烧温度低于300~400℃时也会产生二噁英。本项目原料为原生农林废弃物、不含卤素等，没有产生二噁英的必要成分。因此本项目运营期间不产生二噁英。 3、项目物料平衡 项目将果树枝块及农作物秸秆通过气化炉热解成生物质燃气，使用生物质燃气蒸汽锅炉生产蒸汽供给厂区现有生产线使用。项目年原料用量为77760t/a（果树枝条为69984t/a、农作物秸秆为7776t/a），果树枝块的低位发热值为16302MJ/t、农作物秸秆的低位发热值为15790MJ/t，气化炉的气化效率约为78%，锅炉的热效率为95%，燃气管道热损失率为1%，可计算出项目原料的物料平衡及热平衡，分别见表10与图4。 表10 项目物料平衡表 序号; 输入; 输出. 1; 果树枝块; 69984t/a; 生产生物质燃气的部分; 60652.8t/a. 2; 农作物秸秆; 7776t/a; 炉渣; 17107.2t/a. 3; 合计; 77760t/a; 合计; 77760t/a. 图4 项目热平衡分析示意图 单位MJ/a |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为技改项目，位于陕西丰仓原粮食加工产业有限公司内，将现有1台45t/h天然气蒸汽锅炉改造为生物质燃气蒸汽锅炉。 1、现有项目概况 现有1台45t/h天然气蒸汽锅炉为“小麦淀粉生产线副产品深加工技改项目”中的建设内容，《小麦淀粉生产线副产品深加工技改项目环境影响报告表》已于2021年4月取得了渭南市生态环境局大荔分局出具的批复（荔环发﹝2021﹞45号，详见附件5）。根据现场踏勘，45t/h天然气锅炉于2021年5月份建设完成、6月份投入使用。 年工作时间330天，每天三班24小时工作制；年产蒸气33.8万t。 2、主要污染物产排情况 （1）废水 现有项目产生的废水主要为锅炉及软水设备系统排污，排入厂区污水处理站，通过园区市政污水管网最终排入大荔经济技术开发区污水处理厂。 （2）废气 现有项目产生的废气主要为天燃气锅炉燃烧废气。 现有项目污染物产生量及排放情况及防治措施见表11。 表11 现有项目污染物排放及污染防治措施一览表 内容 类型; 污染工序; 污染物名称; 产生量; 排放量; 治理措施. 大气污染物; 天然气锅炉燃烧废气; 颗粒物; 2.78t/a; 2.78t/a; 低氮燃烧器+烟气循环系统+一根20m排气筒. SO2; 4.81t/a; 4.81t/a. NOx; 31.83t/a; 17.11t/a. 水污染物; 废水量; 4475m3/a; 4475m3/a; 排入厂区污水处理站，通过园区污水管网排入大荔科技产业园污水处理厂. COD; 0.358t/a; 0.037; /a. NH3-N; 0.134t/a; 0.016t/a. 3、存在的环境问题 陕西丰仓原粮食产业开发有限公司已于2021年9月取得了排污许可证（详见附件6），现有天然气蒸汽锅炉已配套安装“低氮燃烧器+烟气循环系统+一根20m排气筒”，暂未办理竣工环境保护验收手续。运行期间未收到环保投诉。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 项目评价区域内环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。根据陕西省生态环境厅办公室公布的《2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，大荔县2021年大气中的SO2、NO2年均浓度值及CO第95百分位24小时平均浓度值符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，PM2.5、PM10年均浓度值及O3第90百分位8小时平均浓度值超出《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。具体数值详见表12。 表12 2021年大荔县常规大气污染物浓度均值 污染物; 评价指标; 区域浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 73; 70; 104.29; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 39; 35; 111.43; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65; 达标. CO; 第95百分位24小时平均浓度; 1800; 4000; 45; 达标. O3; 第90百分位8小时平均浓度; 166; 160; 103.75; 超标. 综上所述，大荔县2021年大气中的PM2.5、PM10年均浓度值及O3 8小时平均浓度值超出《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值要求，表明项目区域属于空气质量不达标区。 2、声环境 项目委托陕西安讯环境检测有限公司对项目建设地的声环境质量现状进行监测。 监测时间：2021年9月28日，共计1天； 监测点位：在项目各厂界处分别设置1个监测点位（监测点位详见附图6）； 监测频次：每日昼夜各监测一次。 环境噪声监测结果见表13。 表13 声环境监测结果统计表 单位：dB（A） 监测点; 监测结果; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间. 厂界东1#; 51; 42; 昼：65，夜：55; 达标. 厂界南2#; 52; 43; 达标. 厂界北4#; 52; 43; 达标. 厂界西3#; 55; 46; 昼：70，夜：55; 达标. 监测结果（详见附件7）表明：项目东、南、北厂界处昼夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值，西厂界处昼夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准限值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内不存在空气环境保护目标，50米范围内不存在声环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气：（1）施工期厂界扬尘执行《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关规定； （2）锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表5生物质锅炉大气污染物排放浓度限值。各污染因子浓度标准值见下表； 表14 大气污染物排放浓度执行标准 污染物; 评价标准; 标准值（mg/m3）. 锅炉废气; 颗粒物; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表5生物质锅炉大气污染物排放浓度限值; 20. SO2; 35. NOx; 150. 2、本项目不新增工作人员，软水制备依托现有，锅炉吨位及年运行时长均未发生变化，只对锅炉燃烧器进行改造，故本次不新增废水排放。 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关规定及要求；运营期东、南、北厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，西厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。 4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”期间总量控制要求，“十四五”期间污染物控制指标为VOCS、NOx、COD、NH3-N。 本项目涉及的总量控制指标见表15： 表15 本项目涉及总量控制指标一览表 污染类型; 污染物; 项目排污量. 废气; NOx; 9.6t/a. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目工程建设包括前期工程、基础工程、主体工程、安装工程、室外工程等，施工期污染主要为施工扬尘、废水、噪声、固废等。建设单位在施工期拟采取的各项污染防治措施如下： 1、施工扬尘污染防治措施 （1）建筑垃圾在装车清运前，应充分洒水，避免产生扬尘；建筑垃圾应尽快运出场地，减小扬尘产生量； （2）加强施工现场运输车辆管理。建筑垃圾、开挖弃土石方在运输出场时应采取封闭运输方式，在项目范围内运输的车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载物堆码整齐，不得抛洒污染道路； （3）在施工过程中，作业场地应采取围挡、围护以减少粉尘扩散。根据有关资料，围挡、围护对减少粉尘对环境的污染有明显作用，当风速为3m/s 时可使影响距离缩短40%。因此，为防止施工扬尘对项目周边的影响，项目应在场界连续设置不低于2.5m高的围挡，并做到坚固美观。 （4）在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少粉尘量，洒水次数根据天气状况而定。一般每天洒水1～2次；若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。根据有关资料表明，施工场地洒水后，粉尘量将减低28%～75%，可大大地降低其对环境的影响。 2、施工期废水污染防治措施 施工期间废水主要为施工人员生活污水，依托厂区现有化粪池收集，对施工人员产生的其它盥洗废水、洗浴废水经沉淀池处理后，用于场地洒水。 3、施工期噪声污染防治措施 （1）合理安排施工进度和作业时间； （2）施工设备优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声或者减振措施，如在声源周围设置掩蔽物、加减震垫、安装消声器等，以最大限度的降低噪声； （3）压缩施工区运输车辆数量和行车密度，禁止鸣笛。 4、施工期固体废物污染防治措施 施工期固体废弃物主要包括建筑垃圾、生活垃圾。 （1）施工期生活垃圾，分类收集，由环卫部门统一清运，对周边环境影响较小。 （2）建筑垃圾，分类收集，可回收利用部分回收利用，不可回收部分一同交由环卫部门清运。 由于项目施工周期较短，对环境的暂时影响会随着项目的建成而结束。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析及防治措施 （1）废气的产生及排放情况 根据工程分析可知，项目在生产过程中产生的废气为生物质燃气锅炉燃烧废气。 本项目将现有1台45t/h的天然气蒸汽锅炉改造为生物质燃气蒸汽锅炉，使用本项目生物质气化炉产出的生物质燃气，锅炉已安装“低氮燃烧器+烟气循环系统”降低氮氧化物的产生量，锅炉燃烧废气经袋式除尘器+水膜除尘处理后通过现有1根20m排气筒排放。项目锅炉废气中污染物产生量参考《第二次全国污染源普查工业污染源普查》—4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）行业中使用室燃炉燃烧高炉煤气的各项污染物产排系数（高炉煤气的大致成分为二氧化碳6~12%、一氧化碳28~33%、氢气1~4%、氮气55~60%、烃类0.2~0.5%，与本项目生产的生物质燃气成分相似）及《环境保护实用数据手册》中天然气燃烧时颗粒物污染物排放系数，污染物产生情况见下表。 表16 生物质锅炉废气产排系数一览表 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称. 颗粒物; kg/万m3-原料; 1.2; 袋式除尘+水膜除尘. 本项目使用生物质为77760t/a、可制燃气17107.2万m3。项目锅炉废气中污染物排放量参考陕西天贵农业科技有限公司已建成并试运行的生物质锅炉燃烧废气监测报告（附件8），该生物质锅炉项目已于2021年7月21日取得《渭南市生态环境局大荔分局关于陕西天贵农业科技有限公司生物质燃气生产及供热建设项目环境影响报告表批复》（荔环发[2021]110号）。根据环境影响报告表内容，其生物质锅炉运行工艺、废气处理措施均与本项目类似，因此具有可参考性。根据监测报告，15吨生物质燃气锅炉平均废气排放量8452m3/h，本项目为45吨生物质燃气锅炉，平均废气排放量约为25275m3/h，颗粒物平均排放速率为0.046kg/h，平均排放浓度为5.4mg/m3；二氧化硫平均排放速率为0.09kg/h，平均排放浓度为14mg/m3；氮氧化物平均排放速率为0.31kg/h，平均排放浓度为48mg/m3。二氧化硫及氮氧化物由于没有末端治理措施，其产生浓度与排放浓度基本一致。 根据上述数据，估算出锅炉产排污情况见下表。 表17 锅炉废气产排情况一览表 污染物; 产生浓度(mg/m3); 产生量; 处理措施; 排放浓度(mg/m3); 排放量. 烟气; —; 20017.8万Nm3; 低氮燃烧器+烟气循环系统，袋式除尘器+水膜除尘; —; 20017.8万Nm3. 颗粒物; 74.59; 14.93t/a; 7.3; 1.46t/a. SO2; 14; 2.8t/a; 14; 2.8t/a. NOx; 48; 9.6t/a; 48; 9.6t/a. 本项目锅炉废气中各项污染物排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表5生物质锅炉大气污染物排放浓度限值（颗粒物排放浓度限值为20mg/m3，SO2排放浓度限值为35mg/m3，NOx排放浓度限值为150mg/m3）。 （2）废气治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）第6章节中的内容，对于锅炉燃烧排放的颗粒物：燃生物质锅炉一般采用旋风除尘和袋式除尘组合技术，对于锅炉燃烧排放的氮氧化物：燃煤/燃生物质锅炉优先采用低氮燃烧技术。本项目锅炉安装低氮燃烧装置+烟气循环系统，除尘装置为“袋式除尘+水膜除尘”，为规范中明确的可行性技术，且锅炉废气中各项污染物排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表5生物质锅炉大气污染物排放浓度限值。因此，本项目锅炉废气治理措施可行。废气排放口基本情况见下表。 表18 排气口基本情况一览表 名称; 排气筒底部中心坐标（︒）; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h. N; E. 生物质燃气锅炉排气筒; 109.950118; 34.720417; 355; 20; 1.0; 12.3; 120; 7920. （3）大气污染物排放量核算 根据工程分析，本项目大气污染物排放量核算结果如下： 表19 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; 生物质燃气锅炉排气筒; 颗粒物; 5.4; 0.046; 1.46. SO2; 14; 0.09; 2.8. NOX; 48; 0.31; 9.6. 一般排放口合计; 颗粒物; 1.46. SO2; 2.8. NOX; 9.6. 有组织排放统计; 颗粒物; 1.46. SO2; 2.8. NOX; 9.6. （4）监测计划 环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 ①监测机构 环境质量和污染源监测工作由当地环保监测站或委托第三方检测机构承担。 ②监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）制定了本项目环境监测内容及计划，具体情况见表20。 表20 环境监测内容及计划 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 格林曼黑度; 生物质燃气锅炉排气筒; 1个; 1次/季度; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表5生物质锅炉大气污染物排放浓度限值. 颗粒物; 自动监测. SO2. NOX. （5）大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表见下表。 表21 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a. 评价因子; 基本污染物(颗粒物、SO2) 其他污染物(NOx); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2020）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5～50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子( ); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; 最大占标率≤100%□; 最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; 最大占标率≤10%□; 最大标率＞10% □. 二类区; 最大占标率≤30%□; 最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; 占标率≤100% □; 占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; 达标□; 不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20%□; k＞-20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物、SO2、NOx、格林曼黑度）; 有组织废气监测 无组织废气监测□; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（）场界最远（）m. 污染源年排放量; SO2:（2.8）t/a; NOx:（9.6）t/a; 颗粒物:（1.46）t/a; VOCs:（）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 2、废水 本项目不新增工作人员，软水制备依托现有，锅炉吨位及年运行时长均未发生变化，只对锅炉燃烧器进行改造，故本次不新增废水排放。 3、噪声影响分析 （1）声源参数 本项目的噪声主要来自于风机、锅炉、气化炉等设备运行时产生的噪声，各声源源强及治理效果见表22。 表22 主要产噪设备及降噪情况一览表 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 单台噪声源强/dB(A); 治理措施; 治理后单台噪声值. 1; 生物质气化炉; 75; 厂房隔声、基础减振; 60. 2; 螺旋送料机; 65; 50. 3; 锅炉; 70; 55. 4; 燃气引风机; 80; 65. 5; 皮带输送机; 65; 基础减振; 50. 6; 风机; 90; 70. （2）营运期噪声影响分析 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.1-2009）中推荐模式进行预测，本评价以本项目所在厂界四周处为预测点，采用以下预测模式对项目噪声进行预测。 ①预测模式 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ/T2.4-2009）中规定，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。 ②预测条件假设 a、所有产噪设备均在正常工况条件下运行； b、考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； c、衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 ③室内声源 a、如果已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则 b、如图所示，首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中： ：某个室内声源靠近维护结构处的声压级。 Lw：某个室内声源靠近维护结构处产生的声功率级。 Q：指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R：房间常数；R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数，本评价a取0.15。 r：声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 c、计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： Lp1(T)：靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1.j：j声源的声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 d、计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp2(T)：靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级，dB(A)； TLi；围护结构的隔声量，dB(A)。 e、将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW； 式中：s为透声面积，m2。 f、等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 ④室外点源 采用的衰减公式为： L（r）=L（r0）－20lg（r/r0） 式中：L（r）—距离噪声源r处的声压级，dB(A)； r —预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距离噪声源的距离，m。 ⑤计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA,i，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t,j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg） 式中： tj：在T时间内j声源工作时间，s； ti：在T时间内i声源工作时间，s； T：用于计算等效声级的时间，s； N；室外声源个数； M：等效室外声源个数。 ⑥预测因子、预测时段、预测方案 a、预测因子：等效连续A声级Leq（A）。 b、预测时段：固定声源投产运行期。 c、预测方案：预测本项目投产后，项目各厂界噪声达标情况。 各噪声源中心点与各厂界之间的距离见表23。 表23 项目主要噪声源强及源强中心点至各厂界与敏感点距离 噪声源; 采取降噪措施后各声源叠加值dB（A）; 噪声源中心点与各厂界之间的距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 生物质气化炉; 65; 43; 40; 440; 135. 皮带输送机; 55; 30; 40; 453; 135. 锅炉; 55; 50; 42; 433; 133. 螺旋送料机; 55; 40; 40; 443; 135. 燃气引风机; 70; 48; 40; 435; 135. 风机; 70; 50; 45; 433; 130. ⑦预测结果 本项目噪声预测结果见表24。 表24 项目噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点位置; 时间; 本底值; 贡献值; 预测值; 执行标准值. 南厂界; 昼间; 51; 41; 51; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求：昼间≤65；夜间≤55. 夜间; 42; 41; 44. 东厂界; 昼间; 52; 40; 52. 夜间; 43; 40; 45. 北厂界; 昼间; 55; 31; 55. 夜间; 46; 31; 46. 西厂界; 昼间; 52; 21; 52; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求：昼间≤70；夜间≤55. 夜间; 43; 21; 43. 根据预测结果，项目南、东、北厂界处的噪声预测排放值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准要求，项目西厂界处的噪声预测排放值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中4类标准要求，表明项目运行对周围声环境影响较小。 （3）监测计划 环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 ①监测机构 环境质量和污染源监测工作由当地环保监测站或委托第三方检测机构承担。 ②监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）制定了本项目环境监测内容及计划，具体情况见表25。 表25 环境监测内容及计划 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. Leq(A); 厂界四周; 4个; 1次/季度; 南、东、北厂界处噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，西厂界处噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求. 4、固体废物环境影响分析 项目运营期固体废物主要是一般工业固体废物。 项目的一般工业固体废物为气化炉炉渣、锅炉除尘器收集灰。 根据建设单位提供的资料，气化工序产生的炉渣量为木质燃料用量的5%、农作物秸秆用量的15%，则气化工序炉渣的产生量为4665.6t/a。气化炉排出的炉渣经过集灰池的水喷淋后，含水率一般保持在约34%左右，则炉渣的最终产量为26056.8t/a。根据建设单位提供的资料，已于渭南市境内的多家果树种植户达成了意向，可消纳本项目产生的炉渣等。 各类固废产生量及处置措施见表26。 表26 项目固体废物排放量及处理措施 序号; 名称; 产生量; 物理性状; 废物属性; 处置措施. 1; 气化炉炉渣; 26056.8t/a; 固体; 一般工业固废; 暂存于密闭式渣棚，外售、用于农田施肥. 2; 锅炉除尘器收集灰; 13.47t/a; 固体. 5、地下水、土壤环境影响分析 本项目运营期间使用的原料为果树枝块及农作物秸秆，中间产物为生物质燃气，产品为蒸气，不产生重金属及其他持久性污染物，无土壤污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评﹝2020﹞33号），不开展土壤环境质量现状调查。 在维护好废气、废水处理设施，保证废气达标排放及废水不泄露的前提下，项目运行对土壤及地下水的影响较小。 6、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存（包括使用管线运输）的建设项目应进行环境风险评价。 本次环境风险评价的原则为以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）风险源调查 根据建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，项目在运行过程中投入、产出及生产过程中涉及的物料（物质）主要包括：生物质。 “三废”涉及的物质主要包括：①废气：颗粒物、NOX、SO2；②固废：气化炉炉渣、锅炉除尘器除尘灰。 根据上述调查，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目不涉及的危险物质。 （2）风险防范措施 环评建议项目运营期间采取以下防范措施： ①坚持“安全第一，预防为主”的方针，积极推行全员预防性管理，不断增强安全意识，给安全工作以优先权和否决权。定期进行安全大检查，及时整改隐患，利用安全录像对职工进行经常性安全教育，做到警钟常鸣。 ②实行安全工作责任制，设立安全机构，建立安全规章制度。编制各项安全规程、安全制度、环保制度，印制安全管理台帐、安全作业票证等。凡新进场职工必须进行安全教育和培训，经考试合格后方可持证上岗。 ③燃料堆场内严格控制火源，不允许随意动火，严禁有其它引火物或易燃易爆物品存在，防止碰撞或静电引起火源。 ④根据现行国家相关标准在本项目范围内配置一定数量的消防器材。 ⑤制定企业风险事故应急预案，定期演练。 7、建设项目环保设施清单 建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业应按照环境影响报告表及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验。按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收调查（监测）报告。本项目建成后环保设施清单（建议）见表27。 表27 竣工环保设施验收清单（建议） 序号; 污染物名称; 处理设施; 数量; 处理效果. 1; 废气; 锅炉废气; 袋式除尘器+水膜除尘; 1套; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表5生物质锅炉大气污染物排放浓度限值. 2; 噪声; 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减震; /; 南、北、东厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，西厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求. 3; 一般固废; 渣棚; 1间; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 8、环保投资估算 项目运营过程的废气、噪声、固体废物经采取相应防治措施后，对环境的影响较小。项目总投资380万元，环保投资为13.6万元，占总投资比例为3.6%。项目环保投资情况见表28。 表28 环保投资估算一览表 序号; 污染物名称; 处理设施; 数量; 价值（万元）. 1; 废气; 锅炉废气; 袋式除尘器+水膜除尘; 1套; 11.5. 3; 设备噪声; 厂房隔声、基础减震; /; 0.6. 4; 固废; 一般固废; 渣棚; 1座; 1.5. 7; 合计; 13.6. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生物质燃气锅炉排气筒 | 颗粒物、SO2、NOX | 低氮燃烧系统+袋式除尘器+水膜除尘 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表5生物质锅炉大气污染物排放浓度限值 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 设备基础减震、厂房隔声、选取低噪声设备 | 南、北、东厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，西厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目运营期固体废物主要是一般工业固体废物。项目的一般工业固体废物为气化炉炉渣、锅炉除尘器收集灰，气化炉炉渣、锅炉除尘器收集灰暂存于密闭式渣棚、外售。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 定期检查维护废气、废水处理设施，保证废气达标排放及生产废水不泄露。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 环评建议项目运营期间采取以下防范措施： （1）坚持“安全第一，预防为主”的方针，积极推行全员预防性管理，不断增强安全意识，给安全工作以优先权和否决权。定期进行安全大检查，及时整改隐患，利用安全录像对职工进行经常性安全教育，做到警钟常鸣。 （2）实行安全工作责任制，设立安全机构，建立安全规章制度。编制各项安全规程、安全制度、环保制度，印制安全管理台帐、安全作业票证等。凡新进场职工必须进行安全教育和培训，经考试合格后方可持证上岗。 （3）厂区内生物质存放区域严格控制火源，不允许随意动火，严禁有其它引火物或易燃易爆物品存在，防止碰撞或静电引起火源。 （4）根据现行国家相关标准在本项目范围内配置一定数量的消防器材。 （5）制定企业风险事故应急预案，定期演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

建设项目符合国家产业政策和相关规划，在认真落实本报告提出的各项污染防治措施和确保环保设施正常稳定运行后，污染物能够达标排放。从满足环境质量目标的角度分析，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 13.463t/a |  |  | 1.46t/a | 2.78t/a | 12.143t/a | -1.32t/a |
|  | SO2 | 5.64t/a |  |  | 2.8t/a | 4.81t/a | 4.63t/a | -1.01t/a |
|  | NOX | 28.61t/a |  |  | 9.6t/a | 17.11t/a | 21.1t/a | -7.51t/a |
| 一般工业 固体废物 | 气化炉炉渣 | 0 |  |  | 26056.8t/a | 0 | 26056.8t/a | +26056.8t/a |
|  | 锅炉除尘器收集灰 | 0 |  |  | 13.47t/a | 0 | 13.47t/a | +13.47t/a |
| 危险废物 | 废矿物油 | 0.01t/a |  |  | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①