- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：大荔县热力有限公司供热锅炉扩建项目

建设单位（盖章）：大荔县热力有限公司

编制日期：         二〇二三年六月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 大荔县热力有限公司供热锅炉扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 张军 | 联系方式 | 18392339418 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市大荔县热力有限公司一号热源站 |  |  |
| 地理坐标 | 经度：109度54分18.520秒，纬度：34度48分45.490秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430 热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和 供应业91热力生产和供应工程中 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 9372.15 | 环保投资（万元） | 812 |
| 环保投资占比（%） | 8.66 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 在大荔县热力有限公司一号热源站内预留场地建设，不新增占地 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中专项评价设置原则，本扩建项目不设置专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修订）中的内容，本扩建项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类“二十二、城市基础设施”中的“11、城镇集中供热建设和改造工程”，属于鼓励类。 本扩建项目不在《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》内，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类及许可准入类项目，符合地方产业政策。 因此，本扩建项目符合国家及地方相关产业政策。 2、项目与“三线一单”符合性分析 （1）与《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号）的符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》中环评文件规范化要求：环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图、一表、一说明”的表达方式，在对照分析结果右侧加列，并论证规划或建设项目的符合性。 ①“一图”：指的是规划或建设项目与环境管控单元对照分析示意图。根据《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号）中的渭南市生态环境管控单元分布示意图可知，项目所在大荔县热力有限公司属于渭南市生态环境管控单元中的重点管控单元，项目在渭南市生态环境管控单元分布示意图的位置见附图2。项目陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告见附件9。 ②“一表”：指的是项目或规划范围涉及的生态环境管控单元准入清单。 本扩建项目与渭南市生态环境准入清单的符合性分析见表1-1。 表1-1 本项目与渭南市生态环境准入清单的符合性分析 序号; 市; 区县; 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目建设情况; 符合性. 1; 渭南市; 大荔县; 重点管控单元; 空间布局约束; - 禁止新建燃煤集中供热站；有序淘汰排放不达标小火电机组；不再新建35蒸吨以下的燃煤锅炉；65蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能改造；10万千瓦及以上燃煤火电机组全部实现超低排放。; - 本扩建项目生物质锅炉燃料使用成型生物质燃料，燃气锅炉使用天然气。; 符合. - 西安、宝鸡、咸阳、铜川、渭南、韩城、杨凌示范区和西咸新区城市规划区以及以西安市钟楼为基准点、半径100公里范围内禁止新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目。; - 本扩建项目不属于限制类和禁止类，锅炉燃用生物质和天然气，不消耗煤。; 符合. - 严格限制高耗水行业发展，提高水资源利用水平；严禁挤占生态用水。; - 本扩建项目不属于高耗水行业。; 符合. - “渭南片区”包括韩城、合阳、大荔、潼关四个县（市），在该片区禁止新建扩建不符合产业政策、不能执行清洁生产的项目；禁止新建20蒸吨以下燃煤锅炉；禁止销售和使用不符合标准的煤炭; - 本扩建项目不属于限制类和禁止类，锅炉燃用生物质和天然气，不消耗煤。; 符合. - “渭南片区”包括韩城、合阳、大荔、潼关四个县(市)，在该片区禁止新建扩建不符合产业政策、不能执行清洁生产的项目；禁止新建20蒸吨以下燃煤锅炉; - 本扩建项目不属于限制类和禁止类，锅炉燃用生物质和天然气，不消耗煤。; 符合. ③“一说明”：指的是依据“一图”和“一表”结果，论证规划或建设项目符合性的说明。 根据上述分析，本扩建项目位于渭南市“三线一单”生态环境分区中重点管控单元，对照表1-2中的管控要求，项目建设符合渭南市生态环境准入清单中重点管控单元的环境分区管控的要求。 （2）项目与“三线一单”符合性分析 项目与“三线一单”的符合性分析见表1-2。 表1-2 本项目与“三线一单”符合性分析 “三线一单”; 项目具体情况; 相符性. 生态保护红线; 本扩建项目位于陕西省渭南市大荔县热力有限公司一号热源站，根据渭南市生态环境管控单元分布示意图可知，项目所在地属于渭南市生态环境管控单元中的重点管控单元，项目拟建地不在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，因此，项目用地不在生态保护红线范围内。; 符合. 环境质量底线; 根据陕西省生态环境厅办公室公布的大荔县2022年环境空气质量状况，大荔县属于不达标区域；环境影响分析结果显示，废气、废水、噪声对周围环境的影响是可以接受的，固废得到综合利用或妥善处置。综上，本扩建项目采取了有效的污染防治措施，不会改变区域环境质量功能区划，符合环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线; 本扩建项目营运过程耗电、水资源，符合资源利用上线的要求，因此，项目不触及资源利用上线。; 符合. 生态环境准入清单; 本扩建项目属于《产业结构调整指导目录》中允许类项目，符合国家产业政策，不在《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入及许可准入事项之列。根据《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号），本扩建项目符合渭南市生态环境准入清单。; 符合. 3、与相关生态环境保护法律法规政策及规划符合性分析 本扩建项目与相关生态环境保护法律法规政策及规划符合性分析见表1-3。 表1-3 项目与相关生态环境保护法律法规政策符合性分析一览表 名称; 内容; 本扩建项目; 符合性. 《全省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要（2021年1月29日陕西省第十三届人民代表大会第五次会议批准）》; 持续打好蓝天保卫战。切实抓好挥发性有机物和氮; 化物协同减排。 - 本扩建项目生物质锅炉燃料使用成型生物质燃料，配置高效除尘设施（陶瓷多管除尘器+袋式除尘器）的专用锅炉，不属于禁止燃用的燃料；燃气锅炉安装低氮燃烧器，燃烧废气经1根16m高的排气筒排放; 符合. 《关于发布<高污染燃料目录>的通知》; 禁燃区禁止燃烧用的燃料组合类别： Ⅰ类：1.单台出力小于20蒸吨/小时的锅炉和民用燃煤设备燃用的含硫量大于0.5%、灰分大于10%的煤炭及其制品（其中，型煤、焦炭、兰炭的组分含量大于表2中规定的限值）。2.石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 Ⅱ类：1.除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。2.石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 Ⅲ类：1.煤炭及其制品。2.石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 3.非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。; 本扩建项目生物质锅炉燃料使用成型生物质燃料，配置高效除尘设施（陶瓷多管除尘器+袋式除尘器）的专用锅炉，不属于禁止燃用的燃料；燃气锅炉安装低氮燃烧器，燃烧废气经1根16m高的排气筒排放; 符合. 《“十四五”可再生能源发展规划》; 积极发展生物质能清洁供暖。合理发展以农林生物质、生物质成型燃料等为主的生物质锅炉供暖，鼓励采用大中型锅炉，在城镇等人口聚集区进行集中供暖，开展农林生物质供暖供热示范。在大气污染防治非重点地区乡村，可按照就地取材原则，因地制宜推广户用成型燃料炉具供暖。; 本扩建项目生物质锅炉燃料使用成型生物质燃料，燃气锅炉使用天然气; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 持续推进清洁取暖工程，大力推进关中地区散煤清零，新增天然气气量优先用于居民生活用气和冬季取暖散煤替代。; 本项目采用天然气低氮锅炉，燃料为天然气，用于大荔县采暖期采暖。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》的通知（陕发〔2023〕4号）; 2.城市供热结构调整。不再新建燃煤集中供热站。到2025年，关中热电联产集中供热面积达到25亿平方米以上，其中西安市、咸阳市、渭南市热电联产集中供热面积合计达到2亿平方米以上。……; 本项目为扩建项目，本次建设1台58MW生物质热水锅炉和1台29MW燃气热水锅炉。; 符合. 扬尘治理工程。……西安市、咸阳市、渭南市建立工地、道路扬尘监管体系，安装建筑工地扬尘在线监测系统和视频监控，与行业监管部门联网，优化道路考核机制。……; 本项目位于大荔县热力有限公司一号热源站，项目施工人员严格遵守施工相关管理规章制度，减少扬尘等污染物的排放; 符合. - 工业企业深度治理行动。…… - 严把燃煤锅炉准入关口，各市(区)建成区禁止新建燃煤锅炉。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米。出台垃圾焚烧发电行业地方标准，推动垃圾焚烧发电企业提标改造。; 本项目为扩建项目，本次建设1台58MW生物质热水锅炉和1台29MW燃气热水锅炉。环评建议建设单位后期逐步实施低氮深度改造，将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米; 符合. 《陕西省大气污染防治条例（2019年修正）》; 进一步优化能源供给结构，严控煤炭消费增长，持续做好冬季清洁取暖，深入开展锅炉综合整治。; 本扩建项目不属于限制类和禁止类，锅炉燃用生物质和天然气，不消耗煤。生物质锅炉烟气采用（SNCR-SCR联合）脱硝技术+炉内石灰石脱硫+陶瓷多管除尘器+布袋除尘器处理后通过45m高排气筒排放；燃气锅炉安装低氮燃烧器，燃烧废气经1根16m高的排气筒排放; 符合. 严格执行《产业结构调整指导目录（2019年本）》，禁止新建限制类项目，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、煤化工产能，合理控制煤质油气产能规模，严控新增炼油产能；严禁新增化工园区。; 符合. 严格执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准（DB61/1226-2018）》。巩固65蒸吨/小时以上燃煤锅炉超低排放改造成效。巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果，对保留的供暖锅炉和新建的燃气锅炉进行全面排查，实施“冬病夏治”，严厉查处不达标排放燃气锅炉，确保稳定达标排放。; 符合. 《渭南市“十四五”生态环境保护规划》; 探索推进多污染物协同控制，促进细颗粒物和臭氧协同治理、控制消耗臭氧层物质、推进大气汞和持久性有机物排放控制、实施大气环境和气候变化协同治理、加强有毒有害大气污染物风险管控。; 本扩建项目生物质锅炉燃料使用成型生物质燃料，配置高效除尘设施（陶瓷多管除尘器+袋式除尘器）; 符合. 《渭南市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 不再新建燃煤集中供热站。到2025年，全市热电联产集中供热面积达到1800万平米以上。到2025年主城区周边热电机组采暖季热电比达到100%以上。新建居民住宅、商业综合体等应采用清洁能源取暖。持续推进用户侧建筑效能提升改造，供热管网保温及智能调控改造。; 本项目为扩建项目，本次建设1台58MW生物质热水锅炉和1台29MW燃气热水锅炉。; 符合. 以城市建成区为重点，向周边具备条件的街道、社区延伸，逐步扩大禁燃区范围，依法将平原区域划定为Ⅲ类高污染燃料禁燃区，禁止销售、使用原煤等高污染燃料（35蒸吨及以上锅炉、火力发电企业机组除外）。; 本扩建项目使用成型生物质燃料和天然气，均不属于高污染燃料; 符合. 《渭南市2023年空气质量改善进位方案》; 不再新建燃煤集中供热站。2023年9月底前制定渭南市城市供热规划，年底前完成渭南市低碳智慧清洁能源综合利用示范项目，加快热电联产清洁供热改造和供热管网工程建设，充分释放和提高大唐渭南热电、秦岭电厂等供热能力。新建居民住宅、商业综合体等必须使用清洁能源取暖。2023年渭南中心城区供热面积达到1500万平方米，持续提高中心城区集中供热覆盖率。; 本项目为扩建项目，本次建设1台58MW生物质热水锅炉和1台29MW燃气热水锅炉; 符合. 严格工地扬尘管控。城市降尘量不高于5吨/月·平方公里。建筑施工扬尘建设项目全面落实扬尘治理“六个百分百”要求，禁止露天拌合白灰、二灰石。严格执行“红黄绿”牌动态管理制度，对扬尘问题突出工地实施信用惩戒。; 本项目施工过程中必须实施“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，而且项目工期较短，随着施工活动的结束，这些污染也将消失。; 符合. 《关于印发大荔县高污染燃料禁燃区划定工作方案的通知》; 高污染燃料禁燃区范围：东至朝邑大道，西至沙苑大道（108国道城区段），南至洛河北坝，北至荔北大道。; 本扩建项目位于陕西省渭南市大荔县热力有限公司一号热源站，使用成型生物质燃料，不属于高污染燃料，燃气锅炉使用天然气，同时本项目不在禁燃区范围; 符合. 4、选址合理性分析 本扩建项目位于陕西省渭南市大荔县热力有限公司一号热源站，在预留场地内建设，不新增用地，用地为大荔县热力有限公司已征用土地，一号热源站位于洛滨大道与新G108国道交叉口西北角处，位于大荔县城主城区西北方向，大荔县常年主导风向为东北风，项目厂址位于主导风向侧风向。 项目场址不在自然保护区，风景名胜区、水源地保护区等需要特殊保护地区范围内，距离项目最近的敏感点为西南侧175m处的冢刘村，周边环境对项目的建设及运行制约因素较少。 项目所在地大荔县热力有限公司一号热源站的供水、排水（雨水、污水）、供电、供暖、道路、通信等配套基础设施均已建设到位，能够满足本项目运行要求。本项目运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。 在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从环保角度分析，选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 大荔县热力有限公司是大荔县城区集中供热项目的建设单位，大荔县热力有限公司于2018年1月16日取得原大荔环境保护局关于《大荔县城区集中供热项目环境影响报告表的批复》（荔环发〔2018〕10号）（见附件2），主要建设内容为一号热源站和二号热源站，一号热源站和二号热源站供热能力均为4×58MW；其中一号热源站设有2台58MW燃气热水锅炉，尚未进行验收，但由于全省范围内气源不足的问题，导致采暖季天然气供应紧张，不能完全保证正常的供热需求，2台58MW天然气锅炉已于2020年6月停用并拆除，其中天然气锅炉房、燃气调压站和排气筒保留。为了满足大荔县中心城区居民的供热需求，解决气源不足的问题，大荔县热力有限公司2020年于一号热源站内建设1台29MW生物质热水锅炉进行供暖，2019年10月取得原大荔环境保护局关于《大荔县城区集中供热项目生物质热水锅炉建设工程环境影响报告表批复》荔环发〔2019〕233号（附件3），于2020年8月完成《大荔县城区集中供热项目生物质热水锅炉建设工程》竣工环保验收手续（附件4），二号热源站尚未建设。 一号热源站现有1台29MW生物质热水锅炉，为了满足大荔县中心城区居民的供热需求，大荔县热力有限公司拟在现有一号热源站内建设1台58MW生物质热水锅炉和1台29MW燃气热水锅炉进行供暖，项目实施可保障大荔县中心城区供热的可靠性，同时可有效解决大荔县果树剪枝综合利用途径，增加农民收入，提高居民供热质量，具有良好的社会效益、环保效益和经济效益。 本次评价范围为1台58MW生物质热水锅炉和1台29MW燃气热水锅炉及其配套设施。 2、项目地理位置及四邻关系 本扩建项目位于陕西省渭南市大荔县热力有限公司一号热源站，在预留场地建设，不新增占地，项目中心地理坐标为109度54分18.520秒，34度48分45.490秒，项目地理位置图见附图1。 本扩建项目所在大荔县热力有限公司北侧为乡村道路，隔路为耕地，西侧为耕地，东侧为耕地和G108，南侧为果园，距离项目最近的敏感点为西南侧175m处的冢刘村，本扩建项目北侧为原有生物质锅炉1#燃料库，西侧为原有天然气锅炉房，东侧为原有生物质锅炉，东南侧为办公生活区，南侧为厂界，本项目四邻关系图见附图3。 3、扩建项目组成 本扩建项目主要建设内容为：建设一台58MW生物质热水锅炉和一台29MW燃气热水锅炉及其配套设施，主要建设内容包括建筑、结构、燃料供应、热力系统、电力系统、自控系统、其他辅助系统和辅助用房等。锅炉用于大荔县城区采暖期采暖，供热面积为125万m2，根据建设单位提供锅炉设计资料，1台58MW生物质热水锅炉年运行120天，每天运行24小时，1台29MW天然气锅炉，年运行120天，每天运行24小时，锅炉平均负荷为80%。扩建项目主要建设情况见表2-1。 表2-1 扩建组成一览表 项目 组成; 建设名称; 本扩建项目建设内容; 备注. 主体工程; 生物质锅炉; 位于厂区中部，设1台58MW生物质热水锅炉及配套设施; 新建. 天然气锅炉房; 1座，钢筋混凝土结构，占地面积1971.82m2，共设1台29MW燃气热水锅炉及配套设施; 锅炉房依托原有，锅炉新建. 辅助工程; 2#燃料库; 1座，砖混结构，建筑面积为2000m2，用于储存生物质成型燃料，最大存储量为1100t，内设1台皮带输送机; 新建. 灰库; 1座，筒仓型砖混结构，容积为200m3，用于储存除尘灰，锅炉内飞灰采用乙炔在线吹灰系统清理，除尘器灰斗中的除尘灰通过全密封管链机将除尘灰输送至灰库; 灰库依托原有. 燃气调压站; 1座，1F钢筋混凝土结构，建筑面积240m2，对站外燃气进行调压。; 依托原有. 磅房; 1座，1F砖混结构，占地面积为24m2，用于生物质燃料称重计量; 依托原有. 门房; 2座，1F钢筋混凝土结构，占地面积为96m2; 依托原有. 办公楼; 1座，3F钢筋混凝土结构，占地面积为1049.18m2; 依托原有. 宿舍楼; 1座，1F钢筋混凝土结构，占地面积为519.1m2; 依托原有. 食堂; 1座，1F钢筋混凝土结构，占地面积为411.62m2; 依托原有. 公用工程; 供水; 由市政供水管网提供，锅炉用水由软水制备系统制备; 依托原有. 排水; 采用雨、污分流制，雨水经雨水管网收集排至市政雨水管网；锅炉排污水和软水制备系统浓水属于清净下水，经站内污水管网收集后排至市政污水管网，最终进入大荔县污水处理厂; 依托原有、废水量增加. 供电; 由市政供电管网提供; 依托原有. 供暖制冷; 夏季采用分体式空调制冷，冬季由站内锅炉供热; 依托原有. 环保工程; 废水; 锅炉排污水和软水制备系统浓水属于清净下水，经站内污水管网收集后排至市政污水管网，最终进入大荔县污水处理厂; 依托原有、废水量增加. 废气; 生物质锅炉烟气采用（SNCR-SCR联合）脱硝技术+炉内石灰石脱硫+陶瓷多管除尘器+布袋除尘器处理后通过45m高排气筒达标排放；; 新建. 灰库粉尘经顶部脉冲布袋除尘器处理后排放; 灰库依托原有. 天然气锅炉安装低氮燃烧器，燃烧废气经1根16m高的排气筒排放; 排气筒依托原有. 噪声治理; 选用低噪声设备，厂房隔声，并进行基础减振，进出口采用软管接头等措施; 新建. 固体废物; 除尘灰; 生物质锅炉除尘器除尘灰通过全密封管链机输送至灰库暂存后外售综合利用; 灰库依托原有. 炉渣; 暂存于灰渣库，外售综合利用; 新建. 废离子交换树脂; 厂家定期回收; /. 废催化剂; 暂存于危废暂存间，交由有资质单位清运处置; 危废暂存间依托原有. 废机油; 暂存于危废暂存间，交由有资质单位清运处置. 4、扩建项目原辅材料及能源消耗 本扩建项目使用的原辅材料及能源消耗见表2-2。 表2-2 扩建项目原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 用量; 备注. 1; 生物质成型燃料; 49600t/a; 外购，汽车运输. 2; 天然气; 889.92×104Nm3/a; 市政天然气管网. 3; 尿素; 12.2t/a; 外购，汽车运输，袋装，暂存站内库房. 4; 石灰石; 101.6t/a; 外购，汽车运输，袋装，暂存站内库房. 5; 催化剂; 5.2t/a; 外购，汽车运输，袋装，暂存站内库房. 6; 水; 98101.2m3/a; 依托大荔县热力有限公司一号热源站. 7; 电; 130万kW·h/a. ①天然气 本项目天然气源由市政天然气管网提供，依托站内原有燃气调压站一座，设置天然气锅炉房南侧区域，调压站应能实现分离、过滤、计量、调压、分配等功能，将天然气调整至适合本项目燃气锅炉燃烧器需求的洁净度和压力、温度参数后通过天然气管道引至燃气锅炉燃烧器入口。 ②生物质成型燃料 本项目生物质燃料外购成型的生物质成型颗粒，根据建设单位提供的生物质检测报告（详见附件7），生物质燃料成分如下表： 表2-3 生物质燃料成分一览表 序号; 项目; 指标. 1; 全水分（Mt%）; 36. 2; 空气干燥基水分（Mad%）; 3.12. 3; 空气干燥基灰分（Aad%）; 13.28. 4; 空气干燥基挥发分（Vad%）; 74.71. 5; 空气干燥基全硫（St，ad%）; 0.02. 6; 干基灰分（Ad%）; 13.85. 7; 干燥无灰基挥发分（Vdaf%）; 80.78. 8; 干基全硫（St，d%）; 0.02. 9; 干基氢（Hd%）; 6.95. 10; 干基高位发热量（Qg，d）; MJ/kg; 18.9. kcal/kg; 3150. 11; 收到基低位发热量（Qnet，ar）; MJ/kg; 13.75. kcal/kg; 2080. 12; 焦渣特征（CRC）; 2. 生物质成型燃料的规格为φ8mm，长度15mm，可以满足《生物质成型燃料锅炉》（NB/T47062-2017）流化床锅炉用生物质成型燃料的基本要求：D≤12mm，L≤2D的要求。生物质成型燃料在全封闭砖混结构燃料库储存，建筑面积约2000m2，最大储存量1100t。 大荔县热力有限公司选用（果树剪枝）为原料的生物质成型燃料作为本项目的锅炉燃料。大荔县全县水果种植总面积约80万亩，以苹果、梨、桃、杏、李子、葡萄、樱桃为主，成林果树每年剪枝产生的树枝可作为生物质燃料的原料，当地水果收获后每年12月至次年3月份为果树剪枝季节。目前大荔县及周边区县有生物质颗粒燃料加工厂较多，能满足本项目生物质燃料的需求。 6、扩建项目主要设备 根据建设单位提供资料，本扩建项目主要设备见表2-4。 表2-4 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 一、生物质锅炉. 1.1; 生物质锅炉; QXX58-1.6/130/70-SS; 台; 1; 本次建设. 1.2; 一次风机; /; 台; 1; 本次建设. 1.3; 二次风机; /; 台; 1; 本次建设. 1.4; 返料风机; Y9-19-1NO15D; 台; 1; 本次建设. 1.5; 引风机; /; 台; 1; 本次建设. 1.6; （SNCR-SCR联合）脱硝技术+炉内石灰石脱硫+陶瓷多管除尘器+布袋除尘器+45m高排气筒; /; 套; 1; 本次建设. 二、燃料供应系统. 2.1; 炉前给料器; WLS400×3500MM; 台; 2; 本次建设. 2.2; 床料给料器; WLS160×4170MM; 台; 1; 本次建设. 2.3; TD75型槽型皮带机; B650×48000MM; 台; 1; 本次建设. 2.4; 均料器; SWLS350×4300MM; 台; 2; 本次建设. 2.5; 环链斗式提升机; HL160×15.92M; 台; 1; 本次建设. 三、软水制备系统. 3.1; 全自动软水器; 30m3/h; 套; 2; 依托原有. 3.2; 补水泵; CDL85-30-2FSWPC; 台; 2（1用1备）; 依托原有. 3.3; 循环泵; NIS300-250-400/200SWH; 台; 3（2用1备）; 依托原有. 3.4; 除氧水泵; TD65-40/2SWHCG; 台; 2; 依托原有. 3.5; 冷却水泵; 50DL12.5-12×3; 台; 2; 依托原有. 3.6; 补水自吸泵; 80ZX50-32; 台; 1; 依托原有. 3.7; 除氧器; /; 台; 1; 依托原有. 四、天然气锅炉. 4.1; 全自动燃气热水锅炉; Q=29MW，Pn=1.60MPa 热效率：96.3% SZS29-1.6/130/70-Y.Q型; 台; 1; 本次建设. 4.2; 锅炉鼓风机; /; 台; 1; 本次建设. 4.3; 排气筒; DN1900 H=16m; 根; 1; 依托原有. 五、灰库. 5.1; 脉冲袋式除尘器; /; 套; 1; 本次建设. 5.2; 风机; /; 台; 1; 本次建设. 7、给排水 （1）给水 本扩建项目不新增劳动定员，不新增生活用水。本扩建项目锅炉用水依托原有1套软化水制备系统，用水量增加。 1）锅炉用水 a锅炉热力网循环系统补水 本项目依托原有工程的密闭式热力网循环系统，由于管道及供热设施密封不严、系统漏水、系统检修放水、事故冒水、系统泄压等原因，需要定期补充软水。 根据《工业锅炉房设计手册》（第二版）中的经验公式，锅炉循环水量按下式计算 G=0.86Q/△T 式中：G—循环水流量，m3/h； Q—采暖热负荷，kW； （本项目总采暖热负荷Q=78880kW） △T—供回水温差，℃；95℃/70℃，△T=25℃。 本扩建项目采暖期运行1台58MW生物质锅炉和1台29MW天然气锅炉，供热每天运行24小时，年运行2880小时，计算本次扩建项目总循环水量为2713.47m3/h（65123.28m3/d）。依据《锅炉节能技术监督管理规程》（TSGG0002-2010）中第二十条规定：“补水量一般不大于循环水量的1%”，项目锅炉热力管网循环系统补水量按锅炉循环水量的1%计，则项目锅炉热力管网循环系统补水量为27.13m3/h（651.12m3/d）。 b锅炉排水补充用水 根据《工业锅炉房设计手册》（第二版），定期排污的冷却水量通常采用如下公式计算： G=D´p(tp-40)/(40-t0) 式中：G—定期排污冷却水量，m3/次·台； D´p—定期排污在排污降温池内经扩散后的污水量，m3/次·台，取0.35； tp—扩散后的排污水温度，取70℃； t0—冷却水温度，取20℃。 定期排污一天两次，每台锅炉的排污时间为0.5～1min，采暖期运行1台58MW生物质锅炉和1台29MW天然气锅炉，定期排污水量为2.1m3/d，故采暖期定期排污补充水量为2.1m3/d。 综上，锅炉软化水用量为653.22m3/d（78386.4m3/a）。 2）软化设备制备用水 本项目锅炉软水采用全自动软水器，是用于去除水中钙离子、镁离子，制取软化水的离子交换器，组成水中硬度的钙、镁离子与软化器中的离子交换树脂进行交换，水中的钙、镁离子被钠离子交换，使水中不易形成碳酸盐垢及硫酸盐垢，从而获得软化水。 根据建设单位提供资料，大荔县热力有限公司一号热源站内锅炉房所用全自动软水器交换器内的离子树脂6天反冲洗一次，反冲洗方式为采用软水进行正洗和反洗。对于常用的固定床钠离子交换器，用水量包括配制盐溶液用水、反洗离子交换器用水、正洗离子交换器用水，参考《工业锅炉房设计手册》中的表13-33：配制盐溶液用水为0.56m3/次、反洗离子交换器用水为1.58m3/次、正洗离子交换器用水为2.57m3/次，故软化设备反冲洗用水量为4.71m3/次（94.20m3/a）（以平均0.785m3/d计。） 本项目软化水总用量为654.005m3/d（78480.6m3/a），本项目全自动软水器制水率为80%，新鲜用水消耗量为817.51m3/d（98101.2m3/a），则项目软化设备制水产生的浓水量为163.502m3/d（19620.24m3/a）。 （2）排水 本扩建项目废水主要为锅炉排污水和软水制备系统浓水，锅炉排污水和软水制备系统浓水属于清净下水，锅炉排污水和软水制备系统浓水属于清净下水，经站内污水管网收集后排至市政污水管网，最终进入大荔县污水处理厂。项目总排水量为166.387m3/d，19966.44m3/a。 项目给排水情况见表2-5。水平衡见图2-1。 表2-5 项目水平衡表 单位：m3/d 序号; 用水环节; 用水单位; 用水类别; 日用水量（m3/d）; 损耗/利用量（m3/d）; 排水量（m3/d）. 1; 软水 制备; /; 自来水; 817.51; 654.005; 163.502. 1.1; 软化设备反冲洗水; 4.71m3/次; 软水; 0.785; /; 0.785. 1.2; 锅炉 用水; 管网系统补水; 软水; 651.12; 651.12; /. 1.3; 锅炉排水补充水; 软水; 2.1; /; 2.1. 2; 总计; /; 采暖季; 817.51; 166.387. 新鲜水 软水制备设备 浓盐排污水 锅炉用水 市政污水管网 817.51 163.502 2.1 653.22 166.387 用户用水 651.12 651.12 反冲洗用水 0.785 0.785 图2-1 本扩建项目水平衡图 单位：m3/d 8、依托可行性分析 （1）公用工程依托可行性 本扩建项目位于大荔县热力有限公司一号热源站，在预留场地建设，大荔县热力有限公司一号热源站供电、排水、道路、通信设施配套比较完善，能够满足项目运行要求，本扩建项目依托大荔县热力有限公司工作人员进行管理。 （2）危废暂存间依托可行性 - 本扩建项目危废暂存间依托原有，现有站内西北侧设1座危废暂存间，占地面积为20m2，存储容量为20t，本扩建项目建成后废机油和废催化剂产生量远小于存储容量。因此本扩建项目危废暂存间依托原有可行。 （3）灰库依托可行性 - 本扩建项目灰库依托原有，现有站内设1座暂存灰库，容积为200m3，本扩建项目建成后除尘灰产生量远小于存储容量。因此本扩建项目灰库依托原有可行。 9、工作制度与劳动定员 本扩建项目不新增劳动定员，站内原有劳动定员33人，锅炉仅在采暖期运行，其中生物质锅炉年运行120天，每天运行24小时，年运行2880小时。29MW天然气锅炉年运行120天，每天运行24小时，年运行2880小时，锅炉平均负荷为80%。 10、项目平面布置 本扩建项目位于陕西省渭南市大荔县热力有限公司一号热源站内预留场地，站内东北侧为原有29MW生物质锅炉1#燃料库，原有天然气锅炉房位于站内西侧，原有生物质锅炉位于站内东侧，配套废气处理设施位于生物质锅炉房南侧，灰渣库、灰库位于生物质锅炉房西侧，办公楼、宿舍和食堂位于站内西南侧，危废暂存间位于站内西北侧，原有项目平面布置见附图4。本扩建项目生物质锅炉及配套设施位于原有生物质锅炉西侧，燃气锅炉依托西侧原有天然气锅炉房，2#燃料库位于厂区东南侧，项目平面布置合理。本次扩建项目平面布置见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程 1、工艺流程简介： 本扩建项目施工期主要包括建设燃料库、生物质锅炉及其他配套设施等，主要涉及基础建设、主体施工、设备安装等环节。 施工期主要的污染物为施工场地的扬尘、噪声、废水、固废等方面，施工期对周边的影响不大，且随着施工的结束其影响将消除，环评要求建设单位在施工期间加强管理，减少对外界的影响。 项目施工期工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-2 项目施工期流程及产污环节图 2、施工期产污环节 本扩建项目施工期产污环节为施工废气、施工废水、施工噪声以及施工固废。 （1）废气：基础工程、主体工程、车辆行驶产生的无组织排放扬尘，施工机械和运输车辆产生的尾气； （2）废水：运输车辆及施工机械的冲洗产生的施工废水、施工人员日常生活产生的生活污水； （3）噪声：施工机械产生的噪声； （4）固废：施工过程产生的建筑垃圾、施工人员日常生活产生的生活垃圾。 二、运营期工艺流程 居民楼 厂家回收 鼓风系统 燃料库 污水管网 生物质锅炉 给料系统 软水系统 烟气净化装置 自来水 热水 废水 排污水 换热站 热水 噪声 噪声 噪声 固废 固废 废气 大荔县污水处理厂 图例 依托原有 本次扩建 1、运营期工艺流程 图2-3 项目运营期生物质锅炉工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 本项目生物质锅炉主要由给料系统、燃烧系统、供水及供热系统和清灰系统组成。 （1）给料系统 项目给料系统由喂料斗、皮带输送机、料仓和给料机组成，生物质燃料通过皮带输送机送入料仓，然后由给料机送入锅炉内。 （2）燃烧系统 项目生物质锅炉采用床上点火，预留床下点火方式，分级燃烧，一次风率为50%左右，一次风和二次风单独配置风机，其比例依据燃料情况通过风门调整。床温控制在720℃～800℃之间，造成低温缺氧燃烧环境，降低了NOx的生成量，在这一区域，燃料中大部分热量释放出来，未燃尽的碳粒和烟气进入副燃室，在副燃室底部进入炉膛回灰装置采用惯性机械分离法进行气固分离，分离下来的固体颗粒通过回灰装置进入主燃室再次燃烧，高温烟气经旋风分离器分离后进入省料器和空预器，部分热量被燃料和空气吸收，烟气采用（SNCR-SCR联合）脱硝技术+炉内石灰石脱硫+陶瓷多管除尘器+布袋除尘器处理后通过45m高排气筒达标排放。 （3）供水及供热系统 项目依托原有1套软水制备系统，自来水经软水制备系统软化（离子交换树脂吸附水中的钙、镁离子，释放钠离子）后进入软化水箱，由补水泵供给锅炉，锅炉产生的热水通过管道通往供热区域，循环后回流至锅炉，循环使用。 （4）清灰系统 项目生物质锅炉炉内飞灰采用乙炔在线吹灰系统。其吹灰机理是通过冲击动能、声能和热能作用来清除锅炉受热面的表面积灰，达到提高锅炉效率，恢复锅炉出力的目的。 脉冲吹灰系统工作原理：冲击波将能量聚积于极短时间和空间，在气体介质中形成瞬间能量间断面，使气流的压力和速度产生突变，压力通常10～15kg/cm2，速度可达300～350m/s。虽然作用时间较短（毫秒级），使用燃气很少，但冲击波仍能对各部位的积灰产生显著作用，使之脱离受热面。由于乙炔吹灰器是由爆燃产生的冲击波和声波，对固性及粘性积灰的清除效果较好，而且便于安装，占用空间少。 布袋除尘器灰斗中的除尘灰通过全密封管链机将灰输送至灰库，灰库顶部设有布袋除尘器，粉尘经布袋除尘器处理后通过排气筒达标排放。 项目运营期燃气锅炉工艺流程及产污环节见图2-4。 图2-4 项目运营期燃气锅炉工艺流程及产污环节图 本项目燃气热水锅炉使用天然气作燃料，以热水作为媒介。天然气经调压后由输送管道输送，计量后的天然气经低氮燃烧器燃烧放热，加热锅炉本体内的水，达到所需温度，通过泵供给采暖。该过程产生颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及噪声。 为保证天然气锅炉燃烧废气中的NOx能达标排放，本项目采用德国欧科低氮燃烧器。燃烧器由程序控制器控制，具有前吹扫、点火、火焰控制、负荷调节、故障停机报警等各项功能。采用的低氮燃烧器技术为烟气再循环(简称FGR)技术，烟气再循环是目前使用较多的低氮燃烧技术。原理是从锅炉尾部抽取部分低温烟气，引到燃烧器进风口，与助燃空气混合后一起送入炉内，参与辅助燃烧和热动力流场整合。其核心是利用烟气所具有的低温低氧特点，将部分烟气再次喷入炉膛，降低炉膛内局部温度且形成局部还原性气氛，将生成的NOX还原，从而抑制NOX的生成。在锅炉的空气预热器前抽取一部分烟气返回炉内，利用惰性气体的吸热和氧浓度的减少，使火焰温度降低，抑制燃烧速度，减少热力型NOX的产生。 2、项目主要产污环节 根据生产工艺流程，本扩建项目生产过程中主要的产污环节见表2-6。 表2-6 运营期产污环节一览表 类别; 产污节点; 污染物; 处理措施及排放去向. 废气; 生物质锅炉烟气; 颗粒物、SO2、NOX; 锅炉烟气采用（SNCR-SCR联合）脱硝技术+炉内石灰石脱硫+陶瓷多管除尘器+布袋除尘器处理后通过45m高排气筒达标排放. 天然气锅炉烟气; 颗粒物、SO2、NOX; 锅炉安装低氮燃烧器，燃烧废气经1根16m高的排气筒排放. 灰库; 颗粒物; 经顶部脉冲布袋除尘器处理后排放. 废水; 锅炉排污水和软水制备系统浓水; pH、化学需氧量、溶解性总固体; 锅炉排污水和软水制备系统浓水属于清净下水，经站内污水管网收集后排至市政污水管网，最终进入大荔县污水处理厂. 噪声; 锅炉运行; 噪声; 选用低噪声设备，厂房隔声，并进行基础减振，进出口采用软管接头等措施. 固体废物; 生物质锅炉废气处理过程; 除尘灰; 生物质锅炉除尘器除尘灰通过全密封管链机输送至灰库暂存后外售综合利用. 废催化剂; 暂存于危废暂存间，交由有资质单位清运处置. 炉渣; 暂存于灰渣库，外售综合利用. 软水制备; 废离子交换树脂; 厂家定期回收. 设备维修; 废机油; 暂存于危废暂存间，交由有资质单位清运处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、原有项目环保手续履行情况 1、大荔县热力有限公司是大荔县城区集中供热项目的建设单位，大荔县热力有限公司于2018年1月16日取得原大荔环境保护局关于《大荔县城区集中供热项目环境影响报告表的批复》（荔环发〔2018〕10号）（见附件2），主要建设内容为一号热源站和二号热源站，一号热源站和二号热源站供热能力均为4×58MW；其中一号热源站设有2台58MW燃气热水锅炉，尚未进行验收，但由于全省范围内气源不足的问题，导致采暖季天然气供应紧张，不能完全保证正常的供热需求，2台58MW天然气锅炉已于2020年6月停用并拆除，其中天然气锅炉房、燃气调压站和排气筒保留。 2、为了满足大荔县中心城区居民的供热需求，解决气源不足的问题，大荔县热力有限公司2020年于一号热源站内建设1台29MW生物质热水锅炉进行供暖，2019年10月取得原大荔环境保护局关于《大荔县城区集中供热项目生物质热水锅炉建设工程环境影响报告表批复》荔环发〔2019〕233号（附件3），于2020年8月完成《大荔县城区集中供热项目生物质热水锅炉建设工程》竣工环保验收手续（附件4），二号热源站尚未建设。 3、2020年12月4日，建设单位取得企业事业单位突发环境事件应急预案备案，备案编号为610523-2020-0633L（见附件5）。 4、2021年12月29日建设单位取得排污许可证，排污许可证编号为91610523MA6Y3MBH45001X（见附件6）。 二、原有项目概况 本扩建项目位于大荔县热力有限公司一号热源站，大荔县热力有限公司一号热源站现有1台29MW生物质热水锅炉，采暖期运行，年运行120天，每天运行24小时，劳动定员33人。 原有项目主要建设情况见表2-7。 表2-7 原有项目组成一览表 项目 组成; 建设名称; 建设内容. 主体工程; 生物质锅炉; 位于厂区东侧，设1台29MW生物质热水锅炉及配套设施. 辅助工程; 办公楼; 1座，3F钢筋混凝土结构，占地面积为1049.18m2. 1#燃料库; 2座，1F砖混结构，占地面积为1700m2，用于储存生物质成型燃料，最大存储量为950t，内设1台皮带输送机. 灰库; 1座，筒仓型砖混结构，容积为200m3，用于储存除尘灰，锅炉内飞灰采用乙炔在线吹灰系统清理，除尘器灰斗中的除尘灰通过全密封管链机将除尘灰输送至灰库. 磅房; 1座，1F砖混结构，占地面积为24m2，用于原辅材料称重计量. 燃气调压站; 2座，1F钢筋混凝土结构，占地面积为480m2，对站外燃气进行调压，目前停运. 门房; 1座，1F钢筋混凝土结构，占地面积为96m2. 宿舍楼; 1座，1F钢筋混凝土结构，占地面积为519.1m2. 食堂; 1座，1F钢筋混凝土结构，占地面积为411.62m2. 公用工程; 供水; 由市政供水管网提供，锅炉用水由软水制备系统制备. 排水; 采用雨、污分流制，雨水经雨水管网收集排至市政雨水管网； 食堂废水经隔油池处理与其他盥洗废水经化粪池收集后排入市政污水管网，最终进入大荔县污水处理厂；锅炉排污水和软水制备系统浓水属于清净下水，经站内污水管网收集后排至市政污水管网，最终进入大荔县污水处理厂。. 供电; 由市政供电管网提供. 供暖制冷; 夏季采用分体式空调制冷，冬季由本站内锅炉供热. 环保工程; 废水; 生产废水; 锅炉排污水和软水制备系统浓水属于清净下水，经站内污水管网收集后排至市政污水管网，最终进入大荔县污水处理厂. 生活污水; 食堂废水经隔油池处理与其他盥洗废水经化粪池收集后排入市政污水管网，最终进入大荔县污水处理厂. 废气; 食堂油烟; 食堂设置油烟净化器，净化效率≥75%，设置专用的油烟烟道，引致食堂楼顶排放. 生物质锅炉; 生物质锅炉烟气采用炉内SNCR脱硝+炉内石灰石脱硫+陶瓷多管除尘器+布袋除尘器处理后通过45m高排气筒达标排放；灰库粉尘经顶部脉冲布袋除尘器处理后排气筒排放. 噪声治理; 选用低噪声设备，厂房隔声，并进行基础减振，进出口采用软管接头等措施. 固体废物; 除尘灰; 生物质锅炉除尘器除尘灰通过全密封管链机输送至灰库暂存后外售综合利用. 炉渣; 暂存于灰渣库，外售综合利用. 废离子交换树脂; 厂家定期回收. 废机油; 暂存于危废暂存间，交由陕西绿林环保科技有限公司清运处置. - 原有项目主要污染物防治措施及排放情况 - 根据原有项目竣工环境保护验收监测报告表、排污许可证和自行监测报告等，大荔县热力有限公司一号热源站各污染物产生及防治措施情况如下： 1、废气 （1）生物质锅炉 原有项目废气主要为生物质锅炉运行过程中排放的烟气，主要污染物为烟气中的颗粒物、SO2和NOx。原有生物质锅炉烟气采用SNCR脱硝技术+炉内石灰石脱硫+陶瓷多管除尘器+布袋除尘器处理后通过45m高排气筒达标排放，除尘效率不低于99%。 根据企业2023年2月在线监测数据，原有生物质锅炉废气污染物排放情况见表2-8。 表2-8 原有项目锅炉烟气中污染物监测结果一览表 由监测结果可知，原有锅炉污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中生物质锅炉排放浓度限值标准的要求。 监测日期; 监测项目; 监测结果; 排放标准; 排放量t/a. 2023年2月; 标干流量（m3/h）; 7.49×104; /; /. 颗粒物折算浓度（mg/m3）; 0.45; 10; 0.097. 二氧化硫折算浓度（mg/m3）; 1.45; 20; 0.31. 氮氧化物折算浓度（mg/m3）; 21.71; 50; 4.68. （2）灰库粉尘经顶部脉冲布袋除尘器处理后排放。 （3）食堂油烟废气经油烟净化装置处理后，通过专用烟道引至楼顶排放。 2、废水 （1）锅炉排污水和软水制备系统浓水 锅炉排污水和软水制备系统浓水属于清净下水，经站内污水管网收集后排至市政污水管网，最终进入大荔县污水处理厂。 （2）生活污水 食堂餐饮废水经油水分离器处理后和其他生活污水进入化粪池处理，然后经市政污水管网进入大荔县污水处理厂处理。 3、噪声 本项目运营期噪声源主要来自采暖季锅炉运行时产生的噪声，采取厂房隔声、减振措施，根据验收时监测结果表明，厂界东、南、西、北昼夜噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4类标准。 4、固体废物 本项目运营期主要固体废物为废气处理过程产生的除尘灰、炉渣和软水制备过程产生的废离子交换树脂、设备维修产生的废机油及生活垃圾，根据实际生产情况调查固废产排量及措施如下： 本项目锅炉燃烧过程产生的炉渣产生量约69.1t/a，定期统一外售；废气处理过程产生的除尘灰约9.36t/a，定期统一外售；软水制备过程产生的废离子交换树脂约0.05t/a，定期厂家回收；设备维修过程废机油产生量约0.02t/a，暂存于危险废物暂存间，交由陕西绿林环保科技有限公司处置；生活垃圾产生量约4.125t/a，交由大荔县环卫部门处理。 现有工程污染物排放情况根据企业自行监测和竣工验收监测数据核算，大荔县热力有限公司一号热源站原有项目主要污染物排放情况见表2-9。 表2-9 原有项目污染物排放情况一览表 项目; 污染物; 排放浓度; 排放量; 标准; 达标情况. 废气; 食堂油烟; 1.87mg/m3; 0.002t/a; 2.0mg/m3; 达标. 灰库颗粒物; 5mg/m3; 0.0232t/a; 120mg/m; 达标. 颗粒物; 0.45mg/m3; 0.097t/a; 10mg/m3; 达标. SO2; 1.45mg/m3; 0.31t/a; 20mg/m3; 达标. NOx; 21.71mg/m3; 4.68t/a; 50mg/m3; 达标. 废水; 锅炉排污水; /; 6200m3/a; /; /. 生活污水; /; 660m3/a; /; /. 固废; 生活垃圾; /; 4.125t/a; /; /. 除尘器收尘灰; /; 9.36t/a; /; /. 炉渣; /; 69.1t/a; /; /. 废离子交换树脂; /; 0.05t/a; /; /. 废机油; /; 0.02t/a; /; /. 四、原有项目存在的环境问题及整改措施 大荔县热力有限公司一号热源站原有29MW生物质锅炉及配套设施已通过竣工环保验收，根据现场踏勘，并结合项目实际运营情况，本次改建工程针对现有工程存在的问题进行彻底整改，具体措施如下： - 表2-10 项目“以新带老”措施一览表 - 序号; - 现有工程; - 以新带老措施; - 整改时限. - 1; - 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），现有工程危废暂存间标识牌与现行环保政策不符。; - 对现有危废暂存间标识牌进行更换，以减少危险废物对外环境的影响。; - 半年内完成. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境质量现状 （1）常规污染物监测 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。 本次评价采用陕西省环境保护厅办公室2023年1月18日发布的《环保快报》中“附表4-2022年1~12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表”中大荔县的数据，判定本项目区域环境空气质量达标情况，见表3-1。 表3-1 2022年大荔县空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; μg/m3; 80; 70; 114; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; μg/m3; 42; 35; 120; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 13; 60; 21.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 20; 40; 50.0; 达标. CO; 95%顺位24小时平均浓度; μg/m3; 1600; 4000; 40.0; 达标. O3; 90%顺位日最大8小时平均浓度; μg/m3; 177; 160; 110.6; 不达标. 根据统计分析结果，大荔县环境空气中PM10、PM2.5年平均质量浓度和O3日最大8小时平均第90百分位浓度超出《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准，SO2、NO2年平均质量浓度和CO日平均第95百分位浓度满足《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准，因此，项目所在地区域为不达标区。 2、噪声环境质量现状 本扩建项目噪声监测委托陕西正为环境检测股份有限公司对项目所在地厂界四周进行现状监测（附件8），监测文号为正为监（声）字〔2023〕第0338号，监测时间为2023年3月28日～2023年3月30日，连续监测2天，共设5个监测点，监测点位见附图3，监测期间锅炉未运行。 监测结果见表3-2。 表3-2 噪声监测结果 单位：dB（A） 测点; 测点位置; 03月28日~29日; 03月29日~30日; 标准值; 评价. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 东厂界1#; 54; 46; 55; 44; 60; 50; 达标. 2#; 东厂界2#; 62; 48; 61; 48; 70; 55; 达标. 3#; 南厂界3#; 51; 43; 51; 41; 60; 50; 达标. 4#; 西厂界4#; 53; 44; 53; 45; 60; 50; 达标. 5#; 北厂界5#; 53; 46; 54; 45; 60; 50; 达标. 监测结果表明，项目东厂界2#昼、夜间监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，其余厂界昼、夜间监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，表明项目所在地声环境质量现状良好。 3、生态环境质量现状 本扩建项目位于陕西省渭南市大荔县热力有限公司一号热源站，在预留场地建设，不新增占地，因此不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本扩建项目位于陕西省渭南市大荔县热力有限公司一号热源站，在预留场地建设，不新增占地，经现场勘查，项目所在地不属于自然保护区、生态脆弱区等，评价范围内无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。 1、声环境保护目标：本项目所在地厂界外50m范围内无声环境保护目标； 2、地下水环境：本项目所在地厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源； 3、生态环境：本项目位于陕西省渭南市大荔县热力有限公司一号热源站，在预留场地建设，不新增占地，因此无新增生态环境保护目标。 项目所在区域范围内大气环境保护目标见表3-3和附图6。 表3-3 项目主要环境保护对象及目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对方位; 距厂界距离/m. 经度; 纬度. 大气; 109.90251124; 34.81090527; 冢刘村; 52户，160人; 环境空气质量二类功能区; SW; 175. 109.90848184; 34.81527432; 南黄庄村; 40户，120人; NE; 290. |
| 污染物排放控制标准 | - 废气 - 施工期扬尘废气执行《施工场界扬尘排放限值》（DB161/1078-2017）中相关要求；生物质锅炉烟气和燃气锅炉烟气执行陕西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中生物质锅炉和天然气锅炉排放标准限值要求；灰库粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 - 具体标准限值见表3-4、表3-5、表3-6。 表3-4 施工场界扬尘排放限值一览表 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值mg/m3; 执行标准. 1; 施工扬尘（TSP）; 周界外浓度最高点a; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8; 《施工场界扬尘排放限值》（DB161/1078-2017）. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. a周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。. 表3-5 营运期锅炉废气排放标准限值 单位：mg/m3 燃料种类; 项目; 颗粒物; SO2; NOx. 生物质; 标准值; 10; 20; 50. 天然气; 标准值; 10; 20; 50. 污染物排放监控位置; 烟囱排放口. 表3-6 《大气污染物综合排放标准》 单位：mg/m3 项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度; 最高允许排放速率（kg/h）. 颗粒物; 120; 15; 3.5. - 噪声 - 施工期施工现场执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4类标准。 表3-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 表3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 标准; 标准; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. - 废水 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。具体标准限值见表3-9。 表3-9 废水排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） 项目; COD; 总磷; SS; 溶解性总固体; pH; 氨氮. 标准值; 500; 8; 400; 2000; 6-9; 45. - 固体废物 - 一般工业固体废物污染控制执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中有关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《陕西省“十四五”生态环境保护规划》，陕西省控制的废气污染物指标包括氮氧化物。 表3-10 主要污染物排放量及批复总量 污染物类型; 控制因子; 原有项目总量指标（4×58MW）; 本次扩建项目总量指标（58MW+29MW）; 本次扩建后全厂总量指标（58MW+2×29MW）; 是否满足总量. 废气 （t/a）; NOX; 55.807; 15.05; 19.73; 是. 由上表可见，项目扩建后NOX排放量满足总量控制要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境保护措施 本扩建项目位于陕西省渭南市大荔县热力有限公司一号热源站，在预留场地建设，不新增占地，主要建设燃料库、生物质锅炉及相关配套设施，工程量较小，施工期短，工程建设包括主体工程、安装工程等，施工期污染主要为施工扬尘、废水、噪声、固废等。建设单位在施工期拟采取的各项污染防治措施如下： 一、施工期废气防治措施 项目施工期产生的废气主要为主体工程施工，车辆行驶产生的无组织排放扬尘，施工机械和运输车辆排放的尾气。 （1）施工扬尘 项目建筑施工工地严格按照项目环境影响评价确定的施工全过程污染防治实施方案要求，组织落实各项污染防治措施，使建筑工地扬尘污染控制达到“6个100%”的要求，即：施工现场100%标准围蔽，工地沙土100%覆盖，工地路面100%硬化，出工地车辆100%冲洗车轮，拆迁工地100%洒水抑尘，暂不开发处100%绿化，有效控制建设项目施工期间对环境造成的影响。 - （2）施工机械废气及运输车辆尾气 运输车辆及施工机械在运行中产生的汽车尾气主要有CO、NOX及总烃等主要污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，评价建议，建设单位在施工过程中应加强施工机械和车辆运行管理与维护保养，对施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放必须执行并满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）第三时段标准限值的要求。 二、施工期废水防治措施 本项目施工废水主要为混凝土搅拌、运输车辆及施工机械的冲洗废水，废水中的主要污染物为SS，不含其他有毒有害因子，采用沉淀池进行澄清处理后，上清液回用于施工场地及道路洒水降尘，沉淀的泥浆可与施工垃圾一起处理。 本项目施工人员日常生活排放一定的生活污水。本项目施工人员约10人，施工期为90d，每人每天用水量约30L，施工期生活用水总量为27m3，排水量按用水量的80%计，施工期生活污水产生量约21.6m3。施工期间产生的生活污水较少，依托站内化粪池处理后排入城市污水管网。 因此，项目施工期废水对附近的地表水影响较小。 三、施工噪声防治措施 施工期噪声主要为车辆运输、设备的装卸、设备组装产生的噪声。项目施工噪声对周边环境有一定的影响，因此需加强对施工噪声的管理，合理安排施工时间，要求夜间及午休时间禁止施工，尽量减少对附近居民的干扰。施工期间运输车辆增多，将加重沿线交通噪声污染。运输车辆噪声级一般在75~85dB(A)，属间接运行，且运输量有限，加上车辆禁止夜间和午休间鸣笛，因此施工期间运输车辆产生噪声污染是短暂的，不会对沿线居民生活造成大的影响。 四、施工期固体废物防治措施 项目在施工过程中产生的固体废物主要是施工过程产生的建筑垃圾、施工人员日常生活产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾主要包括破碎块料、混凝土、废弃包装等。对于建筑垃圾应采取有计划地堆放，分类处置、综合利用，可以自行回填利用一部分，其余就近运往指定的建筑垃圾填埋场处置。 （3）生活垃圾 本项目施工人员10人，工期3个月，施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，整个施工期生活垃圾产生量为0.45t，生活垃圾依托站内现有生活垃圾收集系统，分类收集，统一堆放，由环卫部门清运。 在采取上述污染防治措施后，可有效将施工期固废不利影响控制在最低程度和范围内，防治措施可行。 五、施工期生态影响分析 本扩建项目位于陕西省渭南市大荔县热力有限公司一号热源站，在预留场地建设，不新增占地，根据现场踏勘，项目所在区域生态环境相对简单，影响的程度和范围有限。因此，项目施工期对生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 运营期环境影响和保护措施 一、废气 1、废气污染源 - 本扩建项目产生的废气主要为生物质锅炉废气、天然气锅炉废气和灰库废气，本项目产排污环节、污染物种类、排放方式及污染治理设施见下表： 表4-1 本项目废气产排污环节名称、污染物种类、排放形式及污染治理设施一览表 主要生产单元; 生产设施; 产排污环节; 污染物; 排放形式; 治理设施. 污染治理设施名称及工艺; 是否为可行技术. 生物质锅炉; 58MW生物质热水锅炉; 锅炉运行; SO2、NOX、颗粒物; 有组织; （SNCR-SCR联合）脱硝技术+炉内石灰石脱硫+陶瓷多管除尘器+布袋除尘器; 是. 灰库; 灰库; /; 颗粒物; 有组织; 脉冲布袋除尘器; 是. 天然气锅炉; 29MW燃气热水锅炉; 锅炉运行; SO2、NOX、颗粒物; 有组织; 低氮燃烧器; 是. 2、生物质锅炉废气源强核算过程 根据建设单位设计资料，本扩建项目58MW生物质热水锅炉消耗生物质燃料49600t/a，锅炉年运行120天，每天24小时，锅炉平均负荷为80%。运营期主要污染物为锅炉燃烧废气，废气中主要污染物为颗粒物、SO2、NOx。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）“5.2.3.2基准烟气量核算方法：锅炉排污单位应优先采用理论公式（以燃料元素分析数据或组分分析数据为依据）计算基准烟气量，其次采用经验公式（以燃料低位发热量数据为依据）估算基准烟气量；若国家或地方锅炉大气污染物排放标准中有基准烟气量的，从其规定。”由于本项目生物质成型颗粒成分分析单中无全部元素分析数据，故本项目锅炉基准烟气量采用经验公式法核算。根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）“4.4.2.1新（改、扩）建工程污染源：正常工况时，废气有组织源强优先采用物料衡算法核算，其次采用类比法、产污系数法核算。”因此，本项目锅炉烟气中二氧化硫源强核算采用物料衡算法；由于与本项目使用锅炉型号及工况相同的项目较少，未获得相关数据，故本项目颗粒物、氮氧化物源强核算采用产污系数法。 （1）烟气量 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表5基准烟气量取值表中生物质锅炉烟气量公式： Vgy=0.393Qnet,ar+0.876（Qnet，ar≥12.54MJ/kg，Vdaf≥15%） 式中：Vgy—基准烟气量，Nm3/kg； Qnet,ar—固体/液体燃料收到基低位发热量（MJ/kg），根据本项目生物质燃料检测报告：Qnet，ar=13.75MJ/kg，Vdaf=80.78%； 经计算可得生物质工业锅炉的基准烟气量系数6.27975Nm3/kg，则锅炉废气产生量为311475600Nm3/a（108151.25Nm3/h），设置1台不小于210000m3/h风量的风机。 （2）SO2 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），拟建锅炉SO2排放情况采用物料衡算法，计算公式如下： 式中：ESO2—核算时段内二氧化硫的实际排放量，吨； R—核算时段内锅炉燃料耗量，吨（项目生物质燃料年用量49600t）； Sar—燃料收到基硫含量，百分比（根据生物质燃料成分一览表，取值0.02%）； q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，百分比（根据HJ953-2018表11，取值5.2%）； K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，无量纲（根据HJ953-2018表12，取值0.5）。 （3）颗粒物和NOX 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数（循环流化床炉），项目燃烧废气NOX、颗粒物产污系数见下表。 表4-2 锅炉废气产排污系数一览表 产品名称; 燃料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 生物质; 循环流化床炉; 所有规模; NOX; 千克/吨-燃料; 1.02. 颗粒物（成型）; 千克/吨-燃料; 0.5. 生物质锅炉污染物产生情况见表4-3。 表4-3 生物质锅炉污染物产生情况表 污染源; 燃料用量（t/a）; 烟气量（m3/h）; 污染物; 产物系数（kg/t原料）; 产生情况. 产生量（t/a）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）. 生物质锅炉; 49600; 210000; 颗粒物; 0.5; 24.8; 8.61; 41. SO2; /; 9.4; 3.26; 15.52. NOx; 1.02; 50.592; 17.57; 83.67. 根据建设单位设计资料，本扩建项目生物质锅炉烟气采用（SNCR-SCR联合）脱硝技术+炉内石灰石脱硫+陶瓷多管除尘器+布袋除尘器处理后通过45m高排气筒达标排放。 ①当含尘气体进入除尘器，通过陶瓷导向器，在旋风子内部高速旋转，在离心力的作用下，粉尘和气体分离，粉尘降落在集尘箱内，经放灰阀排出，净化的气体形成上升的旋流，通过排气管汇于集气室，经出口由烟囱排出，达到除尘效果，多应用于锅炉烟气预除尘，对细小尘粒的去除效率较低。 布袋除尘器是目前最常用的环保设备之一，适用行业广泛，除尘效率高，特别是对微细粉也具有较高的除尘效率，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》表F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数，旋风除尘器+布袋除尘器除尘效率约为99%计，且其适应性强，可以捕集不同性质的粉尘，不受粉尘比电阻的影响。 本扩建项目生物质锅炉烟气中颗粒物采用陶瓷多管除尘器+布袋除尘器处理，处理效率不低于99%，处理后颗粒物浓度满足陕西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中生物质锅炉颗粒物排放浓度限值要求。 ②在锅炉运行过程中，生物质锅炉采用SNCR-SCR联合脱硝工艺，该技术是把SNCR脱硝工艺与SCR脱硝工艺结合起来，在炉膛中喷入尿素，先在炉膛内进行SNCR反应，然后逸出的氨随烟进入SCR反应器，在金属催化剂的作用下，继续还原烟气中的氮氧化物。在SNCR-SCR联合脱硝工艺中，烟气依次经过了SNCR脱硝环节和SCR脱硝环节，根据建设单位设计资料，SNCR-SCR联合脱硝工艺硝效率约为80%~90%计，本项目按最低80%计。 ③锅炉炉内脱硫是采用石灰石干法脱硫来实现的，即将炉膛内的CaCO3分解煅烧成CaO与烟气中的SO2发生反应，生成CaSO4随炉灰排出，从而达到脱硫的目的，在Ca/S比为1.8-2.5时，脱硫效率可达80-85%，参照原有项目生物质锅炉例行监测数据，炉内石灰石脱硫效率可达80%以上，本次计算按80%计。本扩建项目生物质锅炉污染物产排情况见表4-4。 表4-4 生物质锅炉污染物产排情况表 污染源; 污染物; 产生情况; 治理措施; 去除效率; 排放情况; 标准 mg/m3. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度 mg/m3; 排放量t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3. 生物质锅炉; 颗粒物; 24.8; 8.61; 41; （SNCR-SCR联合）脱硝技术+炉内石灰石脱硫+陶瓷多管除尘器+布袋除尘器+45m高排气筒; 99%; 0.248; 0.086; 0.41; 10. SO2; 9.4; 3.26; 15.52; 80%; 1.88; 0.653; 3.11; 20. NOx; 50.592; 17.57; 83.67; 80%; 10.12; 3.514; 16.73; 50. 由上表可知，本扩建项目锅炉废气中颗粒物、SO2、NOx的排放浓度均符合陕西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中“表5生物质锅炉大气污染物排放浓度限值”要求，能够做到达标排放，对环境影响可接受。 - 3、天然气锅炉废气源强核算过程 - 本扩建项目1台29MW燃气热水锅炉，年运行120天，每天运行24小时，年运行2880小时，根据建设单位提供设计资料，天然气耗量为889.92×104万Nm3/a（3090Nm3/h，74160Nm3/d）。 本项目锅炉燃烧烟气污染物排放量参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），烟气量计算公式如下： 上式中：Vgy-标态干烟气排放量，Nm3/m3； Qnet-气体燃料低位发热量，MJ/m3，天然气取38.46MJ/Nm3； 经计算，本项目锅炉烟气量为10059.74万Nm3/a。 ①SO2排放量计算公式： ## 式中：ESO2-核算时段内SO2排放量，t； R-核算时段内锅炉燃料耗量，万m3； ## St-燃料总硫的质量浓度，mg/m3；本项目取20mg/m3； ## ηs-脱硫效率，%；本项目取0； ## 燃料中的硫燃烧后氧化成SO2的份额，量纲为1，本项目取1。 经计算，本项目锅炉房SO2总排放量为0.36t/a。 ②NOX排放量计算公式： ## 式中：ENOx-核算时段内氮氧化物排放量，t； ## ρNOx-锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3。本项目取49mg/m3。 ## ηNOX-污染物的脱除效率，%。本项目取0。 Q-核算时段内标态干烟气排放量，m3； 经计算，NOX排放量为4.93t/a。 ③颗粒物排放量计算公式 式中：Ej-核算时段内第j种污染物排放量，t； - 核算时段内燃料耗量，万m3； βj-产污系数，kg/万m3；《纳入排污许可管理的火电等17个行业污染物实际排放量计算方法（含排污系数、物料衡算方法）（试行）》可知，天然气锅炉烟尘（颗粒物）产排污系数为103.9mg/m3-天然气（1.03kg/万m3）； η-污染物的脱除效率，%。本项目取0。 经计算，本项目锅炉房颗粒物排放量为0.92t/a。 本扩建项目天然气锅炉污染物产排情况见表4-5。 表4-5 天然气锅炉污染物产排情况表 污染源; 污染物; 产生情况; 治理措施; 去除效率; 排放情况; 标准 mg/m3. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度 mg/m3; 排放量t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3. 天然气锅炉; 颗粒物; 0.92; 0.319; 9.13; 低氮燃烧器+16m高排气筒; /; 0.92; 0.319; 9.13; 10. SO2; 0.36; 0.125; 3.58; /; 0.36; 0.125; 3.58; 20. NOx; 4.93; 1.71; 49; /; 4.93; 1.71; 49; 50. 由上表可知，本扩建项目天然气锅炉废气中颗粒物、SO2、NOx的排放浓度均符合陕西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中“表3天然气锅炉大气污染物排放浓度限值”要求，能够做到达标排放，对环境影响可接受。 4、灰库废气源强核算过程 本扩建项目生物质锅炉炉内飞灰采用乙炔在线吹灰系统清理，布袋除尘器灰斗中的除尘灰通过全密封管链机将灰输送至灰库，除尘灰输送过程中会产生粉尘。除尘灰输送采用全密封管链机输送，灰库仓顶会产生呼吸粉尘，灰库仓顶安装1套脉冲布袋收尘器，呼吸粉尘经脉冲布袋收尘器处理后排放，收尘效率可达99.8%。除尘器风量为3000m3/h，粉尘产生量为24.5t/a，产生速率为8.51kg/h，产生浓度为2836.67mg/m3，除尘效率为99.8%，粉尘经脉冲布袋收尘器处理后粉尘排放量为0.049t/a，排放速率为0.017kg/h，排放浓度为5.67mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。本扩建项目灰库污染物产排情况见表4-6。 表4-6 灰库污染物产排情况表 污染源; 污染物; 产生情况; 治理措施; 去除效率; 排放情况; 标准 mg/m3. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度 mg/m3; 排放量t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3. 灰库; 颗粒物; 24.5; 8.51; 2936.67; 脉冲布袋除尘器; 99.8%; 0.049; 0.017; 5.67; 120. 5、本扩建项目废气污染物产排情况 本项目废气污染物产排情况见表4-7。 表4-7 本项目废气污染物产排情况一览表 产生环节; 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况; 排放形式. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3. 生物质锅炉; 颗粒物; 24.8; 8.61; 41; （SNCR-SCR联合）脱硝技术+炉内石灰石脱硫+陶瓷多管除尘器+布袋除尘器+45m排气筒; 0.248; 0.086; 0.41; 有组织DA001. SO2; 9.4; 3.26; 15.52; 1.88; 0.653; 3.11. NOx; 50.592; 17.57; 83.67; 10.12; 3.514; 16.73. 天然气锅炉; 颗粒物; 0.92; 0.319; 9.13; 低氮燃烧器+16m排气筒; 0.92; 0.319; 9.13; 有组织DA002. SO2; 0.36; 0.125; 3.58; 0.36; 0.125; 3.58. NOx; 4.93; 1.71; 49; 4.93; 1.71; 49. 灰库; 颗粒物; 24.5; 8.51; 2936.67; 脉冲布袋除尘器; 0.049; 0.017; 5.67; 有组织DA003. 有组织. 合计; 颗粒物; 1.217; /; /; /. SO2; 2.24; /; /; /. NOX; 15.05; /; /; /. - 6、非正常情况下排放情况 非正常排放是指生产设备在开、停车状态，检修状态或者部分设备未能完全运行的状态下污染物的排放情况。 非正常排放需考虑天然气锅炉低氮燃烧器故障失效造成污染物排放控制措施达不到应有效率从而发生非正常排放，处理效率为50%；生物质锅炉考虑炉内（SNCR-SCR联合）脱硝技术+炉内石灰石脱硫+陶瓷多管除尘器+布袋除尘器和灰库脉冲布袋收尘器，发生故障情况导致锅炉废气和灰库废气事故性排放，处理效率为0，从发现事故发生至停止生产，事故排放持续时间按1h计，非正常工况废气污染物排放情况见下表。 表4-8 非正常工况下废气排放情况一览表 序号; 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 排放浓度/(mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 非正常排放量（t/次）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 采取措施. 1; DA001; 处理设施故障、检修状况; 颗粒物; 41; 8.61; 8.61×10-3; 1; 1; 加强维护，选用可靠设 备加，废气日常监测与记录，加强管理. 处理设施故障、检修状况; SO2; 15.52; 3.26; 3.26×10-3; 1; 1. 处理设施故障、检修状况; NOX; 83.67; 17.57; 1.757×10-2; 1; 1. 2; DA002; 处理设施故障、检修状况; 颗粒物; 9.13; 0.319; 3.19×10-4; 1; 1. 处理设施故障、检修状况; SO2; 3.58; 0.125; 1.25×10-4; 1; 1. 处理设施故障、检修状况; NOX; 49; 1.71; 1.71×10-3; 1; 1. 3; DA003; 处理设施故障、检修状况; 颗粒物; 2936.67; 8.51; 8.51×10-3; 1; 1. 非正常排放下的各污染物对环境空气影响较正常排放时明显增加，对周边环境有一定影响，要求企业必须做好污染治理设施的日常维护与事故性排放的防护措施，避免事故排放的发生，一旦发生事故时，能及时维修并采取相应的防护措施，将污染影响降到最小，建议建设单位做好以下防范工作： ①平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设施的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。 ②定期对低氮燃烧器及其他环保设施进行维护和保养，一旦发现设施运行异常，应停止生产，迅速检修或更换，待废气处理设施运行正常后恢复生产。 ③应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气做到达标排放。 ④对员工进行岗位培训，做好值班记录，实行岗位责任制。 7、排污口基本情况 本扩建项目生物质锅炉烟气排污口基本情况详见表4-9。 表4-9 排污口基本情况一览表 产污环节; 污染物种类; 排气筒编号; 排放形式; 排放口基本情况. 高度m; 内径m; 温度℃; 地理坐标. 生物质锅炉; 颗粒物、SO2、NOX; DA001; 有组织; 45; 2.7; 100; 109.90548313,34.81228384. 天然气锅炉; 颗粒物、SO2、NOX; DA002; 有组织; 16; 1.9; 100; 109.90464628,34.81266261. 灰库; 颗粒物; DA003; 有组织; 15; 0.5; 25; 109.90535975,34.81272427. 8、排气筒设置合理性分析 （1）生物质锅炉排气筒 由于陕西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中未对锅炉排气筒高度作出要求，故本扩建项目生物质锅炉排气筒高度参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）执行，经查询《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4可知，锅炉房装机总容量为>14MW时，排气筒高度应为45m。本项目建设1台59MW生物质锅炉，对应排气筒高度为45m，且高出锅炉房烟囱周围半径200m内建筑物3m以上，满足标准要求。 （2）天然气锅炉排气筒 - 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）“4.5燃气锅炉烟囱不低于8m，”因此天然气锅炉排气筒依托原有16m高排气筒可行。 9、废气监测要求 本扩建项目根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉（HJ 820-2017）确定本项目的具体监测计划，运营期大气环境监测要求见表4-10。 - 表4-10 大气环境监测计划 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 生物质锅炉烟气; DA001; 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物; 在线监测; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中生物质锅炉排放标准. 林格曼黑度; 1次/季度; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 天然气锅炉烟气; DA002; 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物; 在线监测; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中天然气锅炉排放标准. 林格曼黑度; 1次/季度; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 灰库粉尘; DA003; 颗粒物; 1次/季度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 厂区; 厂界; 颗粒物; 1次/季度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 10、环境影响分析 根据上述分析可知，生物质锅炉烟气经（SNCR-SCR联合）脱硝技术+炉内石灰石脱硫+陶瓷多管除尘器+布袋除尘器处理后，通过45m高排气筒排放，颗粒物、SO2、NOx排放浓度均满足陕西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中生物质锅炉大气污染物排放浓度限值要求；天然气燃烧废气经低氮燃烧器处理后经16m排气筒排放，颗粒物、SO2、NOx排放浓度均满足陕西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中天然气锅炉大气污染物排放浓度限值要求；项目生物质锅炉布袋除尘器灰斗中的除尘灰采用全密封管链机输送至灰库，灰库仓顶安装1套脉冲布袋收尘器，呼吸粉尘经脉冲布袋收尘器处理后排放，收尘效率可达99.8%，颗粒物排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，因此，项目建设对周围环境空气影响较小。 二、废水 1、废水产排放情况 本扩建项目依托原有套软化水制备系统，用水量增加，锅炉排污水和软水制备系统浓水属于清净下水，经站内污水管网收集后排至市政污水管网，最终进入大荔县污水处理厂，本扩建项目废水排放总量为166.387m3/d，19966.44m3/a。 2、废水产污节点、污染物及污染治理设施汇总情况 项目废水产污节点、污染物及污染治理设施汇总情况详见下表。 （1）废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 表4-11 废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染物治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 锅炉排污水; pH、化学需氧量、溶解性总固体（全盐量）; 大荔县污水处理厂; 间接排放; 排至市政污水管网; DW001; R是 口否; R企业总排口雨水排放口清净下水排放口温排水排放口车间或车间处理设施排放. （2）废水间接排放口基本情况表 表4-12 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间接排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 109.90479112; 34.81190947; 19966.44; 排入大荔县污水处理厂; 间接排放; /; 大荔县污水处理厂; pH; 6-9. COD; 50. SS; 10. 氨氮; 5. 3、废水污染治理设施可行性分析 大荔县污水处理厂位于县城东南1公里处，占地面积82.5亩，设计总规模为3万m3/d，分为一期、二期工程。一期工程设计规模为1.5万m3/d，污水处理主体工艺采用“CAST”。2011年7月建成运行，2011年12月完成竣工环保验收。2012年对一期进行提标改造，工艺改造为“A/A/O+混凝+纤维转盘滤池”。2012年6月取得环评批复，2013年8月完成竣工环保验收并取得验收批复。二期工程设计规模1.5万m3/d，污水处理主体工艺采用“改良A/O池+絮凝沉淀池+人工快渗池+反硝化滤池+纤维转盘滤池”。2018年7月取得环评批复，2018年8月完成竣工环保验收并取得验收批复。 项目位于大荔县污水处理厂收水范围，同时项目周边排水管网已配套到位，项目污水日排放量占污水处理厂设计处理水量份额较小，占污水处理厂日均处理量的0.67%，水质方面，项目排水中无有毒有害及重金属组分，水质组分简单；排水中主要污染物的浓度均低于标准限制的要求，无特殊污染物，污水的可生化性较好。因此，本项目在水量、水质上都不会给大荔县污水处理厂的正常运行和最终受纳水体造成不良影响。因此污水进入大荔县污水处理厂是完全可行的。 综上，本项目在保证本项目各项污水处理措施正常运行的前提下，对项目所在地水环境影响较小。 4、废水监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉（HJ 820-2017）确定本项目的具体监测计划，运营期废水环境监测要求见表4-13。 表4-13 项目运营期废气监测要求 监测项目; 监测点位; 监测因子; 最低监测频次; 控制指标. 废水; 废水总排放口; pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、溶解性总固体（全盐量）、流量; 1次/季度; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准. 三、噪声 1、噪声源强分析 本扩建项目噪声为设备运行噪声，主要为生物质锅炉、天然气锅炉、引风机、风机等，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录D表D.1可知，噪声源强为80~90dB（A），本扩建项目噪声源强见表4-14。 表4-14 项目噪声情况一览表 单位：dB(A） 序号; 设备名称; 数量; 噪声声级; 降噪措施; 持续时间; 治理后噪声级. 1; 生物质锅炉; 1台; 80; 选用低噪声设备，基础减振、柔性连接、隔声门窗，风机采取隔声措施; 连续运行; 60. 2; 一次风机; 1台; 90; 连续运行; 65. 3; 二次风机; 1台; 90; 连续运行; 65. 4; 返料风机; 1台; 85; 连续运行; 60. 5; 引风机; 1台; 90; 连续运行; 65. 6; 环链斗式提升机; 1台; 85; 连续运行; 60. 7; 补水泵; 2台（1用1备）; 90; 连续运行; 70. 8; 循环泵; 3台（2用1备）; 90; 连续运行; 70. 9; 除氧水泵; 2台; 90; 连续运行; 70. 10; 冷却水泵; 2台; 90; 连续运行; 70. 11; 补水自吸泵; 1台; 90; 连续运行; 70. 12; 全自动燃气热水锅炉; 1台; 80; 连续运行; 55. 13; 锅炉鼓风机; 1台; 90; 连续运行; 65. 14; 风机; 1台; 90; 连续运行; 70. 2、预测模式 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测。 ①室外声源 对于室外点声源，某个噪声源在预测点的A声级为： 式中： —距离声源r处的A声级，dB(A）； —参考位置r0处的A声级，dB(A）； —参考位置距离声源的距离，m； —预测点距离声源的距离，m； ΔL—各种因素引起的声衰减量（如声屏障、遮挡物、空气吸收、地面吸收等引起的声衰减），已经考虑隔声量，此处ΔL取0，dB(A）。 ②室内声源 室内声源传播衰减公式为： 式中：Lp(r）---距离噪声源r处的声压级，dB（A）； Lp0---距离声源中心r0处的声压级，dB（A）； TL---墙壁隔声量，本项目取10dB（A）； a---车间系数，本项目取0.15； r---参考位置距噪声源的距离，m； r0---（测量Lp0时距设备中心的距离）墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m。 ③噪声贡献值 Leqs=10lgi=1n100.1Leqi 式中：Leqs——预测点处的等效声级，dB(A）； Leqi——第i个点声源对预测点的等效声级，dB(A）。 由于本扩建项目声环境质量现状监测期间，原有锅炉未运行，故本次评价对项目各厂界贡献值采用本扩建项目贡献值、原有项目贡献值和背景值相叠加的方法进行预测。 3、噪声达标情况 根据上述预测模式，本项目噪声预测结果见表4-15。 表4-15 项目噪声源预测结果 单位：dB(A） 预测点; 原有项目贡献值; 本项目贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#东侧厂界; 32.3; 35.6; 54; 46; 54.1; 46.6; 60; 50; 达标. 2#东侧厂界; 37.9; 38.6; 62; 48; 62.0; 48.8; 70; 55; 达标. 南侧厂界; 29.9; 33.2; 51; 43; 51.1; 43.6; 60; 50; 达标. 西侧厂界; 31.3; 34.1; 53; 44; 53.1; 44.6; 60; 50; 达标. 北侧厂界; 32.6; 30.6; 53; 46; 53.1; 46.3; 60; 50; 达标. 根据噪声预测结果，通过选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声和软连接措施，项目厂界四周昼间、夜间噪声预测值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准；项目周边50m内无噪声敏感点。因此，项目运营对周围声环境影响较小。 4、污染防治措施 为了确保厂界噪声达到相应的标准和员工的健康，评价要求项目采取以下措施降低噪声影响： ①尽可能选用低噪声设备；在选型时应选择高效、节能、低噪声、低振动的设备； ②对高噪声设备进行室内隔声、基础减振、柔性连接、隔声门窗处置；对燃烧器选择低噪声设备、基础减振、柔性连接、隔声门窗等。 在采取一系列降噪措施后，可有效减少项目运行设备的噪声源强，对周边声环境影响较小。 - 5、噪声环境监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），运营期噪声环境监测要求见表4-16。 - 表4-16 全厂噪声环境监测要求 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 噪声; Leq（A）; 整个厂区厂界四周; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4类标准. 四、固体废物 本扩建项目运营期产生的固体废物主要为锅炉炉渣、废催化剂、除尘灰、废机油和废离子交换树脂。 （1）除尘灰 本项目除尘系统运行过程产生收集尘，产生量为24.5t/a，属于一般工业固体废物，除尘灰输送采用全密封管链机输送至全封闭灰库暂存，统一收集后外售。 （2）炉渣 本项目生物质锅炉燃烧过程中炉渣产生量约为109.12t/a，暂存于灰渣库，定期外售综合利用。 （3）废催化剂 本项目生物质锅炉燃烧过程中废催化剂产生量约为1.2t/a，废催化剂属于危险废物，危废代码为HW50，772-007-50。废催化剂暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置。 （4）废离子交换树脂 本项目生物质锅炉燃烧过程中废离子交换树脂产生量约为0.05t/a，由厂家定期更换回收。 （5）废机油 本项目设备维修废机油产生量计0.03t/a，废机油属于危险废物，危废代码为HW08，900-214-08。废机油暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置。 本扩建项目运营期固体废物产生情况见表4-17，危险废物处置情况见表4-18。 表4-17 运营期固体废物产生情况 固废名称; 产生环节; 物理性状; 年度产生量t; 最终去向. 除尘灰; 废气处理; 固态; 24.5; 暂存于灰库，外售综合利用. 炉渣; 废气处理; 固态; 109.12; 暂存于灰渣库，外售综合利用. 废催化剂; 废气处理; 固态; 1.2; 暂存于危废暂存间，交由有资质单位清运处置. 废离子交换树脂; 软水制备; 固态; 0.05; 厂家定期回收. 废机油; 设备维修; 液态; 0.03; 暂存于危废暂存间，交由有资质单位清运处置. 表4-18 运营期危险废物属性及处置情况 固废 名称; 属性及危废代码; 环境危险特性; 利用处置方式和去向; 利用或 处置量t/a; 环境管理要求. 废催化剂; 危险废物HW50（772-007-50）; T; 暂存于危废暂存间，交由有资质单位清运处置; 1.2; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定. 废机油; 危险废物HW08（900-214-08）; T、I; 暂存于危废暂存间，交由有资质单位清运处置; 0.03. 本扩建项目依托站内原有危废暂存间，建筑面积为20m2，位于站内西北侧，危废暂存间设有明显的危废标签和危废种类标志。本次环评要求危废暂存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求完善和维护使用，危废暂存间污染控制要求符合以下规定： ①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施； ②贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； ③贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入； ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料； ⑤贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存，贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 ⑥污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近污染物排放口及固体废物处置场或采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m； 根据《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）设置环境保护图形标志，本项目排污口环境保护图形标志见下表所示。 表4-19 排污口和固废处置场所标志牌 图形符号; 废气排放口; 一般固废; 危险废物. 综上，在严格落实营运期固废处理措施后，项目产生固废都能得到妥善处置，不会对周围环境产生明显的影响。 五、地下水和土壤 项目原有锅炉房和燃料库内地面硬化，本扩建项目锅炉房及燃料库设为一般防渗区。一般防渗区防渗技术参数满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s，同时本次环评要求做好危险废物储存管理，废机油用油桶收集后置于危废暂存间，委托有资质单位定期处置。不得随意抛洒遗漏，必须做好防腐、防渗工作，防止危险废物渗漏到地下水、土壤，造成地下水、土壤污染。在各种防渗措施齐备、各种设施正常运营的情况下，项目的建设生产对土壤和地下水环境的影响较小，采取的措施可行。 六、环境风险 （1）危险源及影响途径识别 本项目为天然气锅炉和生物质锅炉建设项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目危险物质主要为天然气。本项目站内供气管线总长100m，管线内径为60mm，天然气密度为0.92kg/m3，则本项目天然气最大存储量为0.00026t。本项目风险物质数量见下表。 表4-20 本项目风险物质数量一览表 项目; 存储位置; 最大储存量q/t; 临界量Q/t; q/Q值. 天然气; 供气管线; 0.00026; 10; 2.6×10-5. 合计; 2.6×10-5. 本扩建项目的Q=2.6×10-5，Q<1。因此该项目环境风险潜势为Ⅰ，未构成重大危险源，因此确定风险评价工作不设等级，仅进行简单分析。 本项目环境风险源及可能影响的途径主要为： ①在锅炉加热天然气燃烧过程中由于设备失灵或操作失误等原因都可能造成气体逸出事故，造成项目周围大气污染； ②设备检修过程中违规动火造成火灾或爆炸事故。 ③危废暂存间废机油泄漏，造成对地下水和土壤的影响。 （2）环境风险分析 本项目环境风险主要为生产过程中天然气泄漏和阀门等破裂发生泄漏引起的燃烧爆炸事故。 （3）环境风险防范措施 根据生态环境部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号），针对企业提出如下环境风险防控措施： 本次评价对风险识别及事故影响进行简要分析，提出防范和应急措施。风险防范措施如下： ①天然气管道、管件等采用可靠的密封技术并设置自控报警系统，一旦出现天然气泄漏现象及时报警，自动切断气源。同时设置专人进行天然气使用量记录，发现使用量异常及时报告。 ②建立健全各项规章制度，应在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警示标语和标牌。 ③锅炉房内配置灭火器、灭火毯等器材，发生火灾时，防止火势蔓延。 ④锅炉房附近严禁堆放易燃易爆物质，严禁使用明火，定期检查，排除隐患。禁止任何人携带火种和易产生碰撞火花的钉鞋器等进入锅炉房内。操作和维修设备时，应采用不发火的工具。 ⑤消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。锅炉房的消防设施、器材应由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。 ⑥设置各种安全标识。按照规范对需要发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按要求涂安全色。 ⑦对消火栓、灭火器等消防器材应当经常进行检查，保持完整好用。 ⑧试行环境突发事件应急工作制，将责任明确落实到人，加强相关人员的责任感 ⑧严禁非操作工作人员进入锅炉房从事操作活动。 （4）应急处置措施 ①当发生火灾事故时，当事者应立即采取先行措施，如切断气源；在火势较小的情况下立即使用灭火器材扑灭，同时使用手机等通信装备通知上级领导启动突发环境事件应急预案。 ②对锅炉房周边人群进行疏散，并转移周围可能受火灾影响发生燃爆的其他耗材。 ③灭火消洗过程产生的消防废水应收尽收，通过锅炉房内排水沟排至站内废水管网经处理达标后方可排至市政污水管网。 ④通知应急监测单位对因火灾事故产生的废气、废水进行应急监测，了解风险事故对周边环境影响情况。 （5）环境风险分析结论 本项目涉及的主要危险物质为天然气，主要事故类型为火灾对周围环境的影响，具有潜在危险性，通过可靠的安全防范措施，加之规范的设计和严格正确的操作，能有效地防止火灾等事故的发生，一旦发生事故，依靠设计的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。减少事故带来的人员伤亡、财产损失和环境影响。 综上所述，项目风险水平可以接受，项目在满足环评和设计各项要求前提下，切实落实各项安全管理措施后，发生事故的可能将进一步降低，项目选址和建设从环境风险角度考虑是可以接受的。 - 七、环境管理 - 建设项目环境管理计划是指工程在施工期、运行期执行和遵守国家、省、市的有关环保法律、法规、政策和标准，对企业的生产实行有效监控，及时掌握和了解污染治理与控制措施执行的效果，以及周围地区环境质量变化，及时调整工程运行方式和环境保护措施，并接受地方环境主管部门的环境监督，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构，制订与其相适应的管理规章制度及细则； ②加强对生产人员的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ③建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生； ④应按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等； ⑤定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。 八、环保投资 本扩建项目总投资9372.15万元，其中环保投资812万元，环保投资占总投资的8.66%，项目具体的环保费用详见表4-21。 表4-21 环保投资一览表 主要污染源; 处理措施; 数量; 环保投资（万元）. 废气; 生物质锅炉; （SNCR-SCR联合）脱硝技术+炉内石灰石脱硫+陶瓷多管除尘器+布袋除尘器处理后通过45m高排气筒+在线监测装置; 1套; 790.0. 天然气锅炉; 锅炉安装低氮燃烧器，燃烧废气经1根16m高的排气筒排放+在线监测装置; 1套; 纳入主体. 1根; 依托原有. 灰库; 脉冲布袋除尘器; 1套; 10.0. 噪声; 选用低噪声设备，厂房隔声，并进行基础减振，进出口采用软管接头等措施; /; 8.0. 固体 废物; 炉渣; 暂存于灰渣库，外售综合利用; 1间; 2.0. 废离子交换树脂; 厂家定期回收; /; /. 除尘灰; 暂存于灰库，外售综合利用; 1座（依托原有）; /. 废催化剂; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置; /; 2.0. 废机油; 暂存于危废暂存间，交由有资质单位清运处置; 1间（依托原有）. 合计; 812.0. 九、项目建设前后“三本账”分析 本项目建成后“三本账”分析具体见下表。 表4-22 扩建项目建设前后“三本账”分析 （单位：t/a） 类别; 污染物; 现有工程实际排放量; 扩建工程排放量; 以新带老消减量; 扩建项目建成后全厂排放量; 排放变化量. 锅炉运行情况; 29MW生物质锅炉; 58MW生物质锅炉+29MW天然气锅炉; /; 29MW生物质锅炉+58MW生物质锅炉+29MW天然气锅炉; /. 废气; 食堂油烟; 0.002; 0; 0; 0.002; 0. 颗粒物; 0.097; 1.168; 0; 1.265; +1.168. SO2; 0.31; 2.24; 0; 2.55; +2.24. NOX; 4.68; 15.05; 0; 19.73; +15.05. 灰库颗粒物; 0.0232; 0.049; 0; 0.0722; +0.049. 废水; 锅炉排污水; 6200; 19966.44; 0; 26166.44; +19966.44. 生活污水; 660; 0; 0; 660; 0. 固体废物; 除尘灰; 9.36; 24.5; 0; 33.86; +24.5. 炉渣; 69.1; 109.12; 0; 178.22; +109.12. 生活垃圾; 4.125; 0; 0; 4.125; 0. 废催化剂; 0; 1.2; 0; 1.2; +1.2. 废离子交换树脂; 0.05; 0.05; 0; 0.1; +0.05. 废机油; 0.02; 0.03; 0; 0.05; +0.03. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生物质 锅炉 | 颗粒物、SO2、NOx | （SNCR-SCR联合）脱硝技术+炉内石灰石脱硫+陶瓷多管除尘器+布袋除尘器处理后通过45m高排气筒（除尘、脱硫、脱硝效率分别为99%、80%、80%） | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中生物质锅炉排放标准 |
|  | 天然气锅炉 | 颗粒物、SO2、NOx | 锅炉安装低氮燃烧器，燃烧废气经1根16m高的排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中天然气锅炉排放标准 |
|  | 灰库 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器（处理效率99.8%） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
| 地表水环境 | 锅炉排污水 | pH、化学需氧量、溶解性总固体（全盐量） | 锅炉排污水和软水制备系统浓水属于清净下水，经站内污水管网收集后排至市政污水管网，最终进入大荔县污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准 |
| 声环境 | 水泵、风机等噪声 | 连续等效A 声级 | 选用低噪声设备，厂房隔声，并进行基础减振，进出口采用软管接头等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 废气处理 | 炉渣 | 暂存于灰渣库，外售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定 |
|  |  | 除尘灰 | 暂存于灰库，外售综合利用 |  |
|  | 软水制备 | 废离子交换树脂 | 厂家定期回收 |  |
|  | 废气处理 | 废催化剂 | 暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定 |
|  | 设备维修 | 废机油 | 暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 锅炉房采用水泥硬化；加强环境保护措施日常管理、检查及维护工作。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强操作管理，确保处理设备正常稳定运行，编制突发环境事件应急预案并备案，储备应急物资，定期进行应急演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①本项目设置专门的安全环保负责人，定期检查设备的正常运行情况，并保证各类污染物达到国家的排放标准和当地环保部门的管理要求。 ②按照《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录》相关规定及时变更排污许可证信息，在验收前完成排污许可证申请工作。 ③根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（2006年修改）文件的要求，在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口，依据《环境保护图形标志实施细则（试行）》设置排污口相应的图形标志牌。 ④根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》等文件规定进行竣工环境保护验收。 ⑤自行监测方案中增加本项目排气筒和厂界噪声监测内容。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目在严格落实环评中各项环保措施、加强环境管理的前提下，对周围环境影响较小。从环保角度分析，建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂油烟 | 0.002t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002t/a | 0 |
|  | 颗粒物 | 0.097t/a | 0 | 0 | 1.168t/a | 0 | 1.265t/a | +1.168t/a |
|  | SO2 | 0.31t/a | 0 | 0 | 2.24t/a | 0 | 2.55t/a | +2.24t/a |
|  | NOX | 4.68t/a | 0 | 0 | 15.05t/a | 0 | 19.73t/a | +15.05t/a |
|  | 灰库颗粒物 | 0.0232t/a | 0 | 0 | 0.049t/a | 0 | 0.0722t/a | +0.049t/a |
| 废水 | 锅炉排污水 | 6200m3/a | 0 | 0 | 19966.44m3/a | 0 | 26166.44m3/a | +19966.44m3/a |
|  | 生活污水 | 660m3/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 660m3/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | 9.36t/a | 0 | 0 | 24.5t/a | 0 | 33.86t/a | +24.5t/a |
|  | 炉渣 | 69.1t/a | 0 | 0 | 109.12t/a | 0 | 178.22t/a | +109.12t/a |
|  | 废催化剂 | 0 | 0 | 0 | 1.2t/a | 0 | 1.2t/a | +1.2t/a |
|  | 废离子交换树脂 | 0.05t/a | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.1t/a | +0.05t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 4.125t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.125t/a | 0 |
| 危险废物 | 废机油 | 0.02t/a | 0 | 0 | 0.03t/a | 0 | 0.05t/a | +0.03t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①