- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：陕西优丰磊德新型建材有限公司

锅炉改扩建项目

建设单位（盖章）：陕西优丰磊德新型建材有限公司

编制日期：     二〇二三年九月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西优丰磊德新型建材有限公司锅炉改扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 闫志华 | 联系方式 | 18191358460 |
| 建设地点 | 渭南市大荔县羌白镇白马营村 |  |  |
| 地理坐标 | （109度51分35.681秒，34度39分44.703秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4330热力生产和供应业 | 建设项目 行业类别 | 91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） | 25% | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | £否 ☑是：2台天然气锅炉目前已投入运营。 | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于其中的“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于允许类。对照《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不在清单中禁止准入类或许可准入类之列，可依法平等进入。 因此，本项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 2、与相关规划和环保政策符合性分析 本项目与相关规划和环保政策相符性分析见表1。 表1 相关规划和环保政策相符性分析一览表 规划或政策名称; 规划或政策相关内容; 本项目情况; 符合性. 中共渭南市委 渭南市人民政府关于印发《渭南市2023年空气质量改善进位方案》的通知（渭市字〔2023〕35号）; 三、主要任务 （一）实施工业污染整治工程 3 工业企业深度治理行动 …协调部队淘汰燃煤锅炉。严把燃煤锅炉准入关口，全市禁燃区禁止新建燃煤锅炉。2023年9月底前完成燃煤、燃气、生物质、醇基锅炉达标排放情况摸底排查，建立台账，分类处置。…; 本项目将原有1台6t/h的兰炭锅炉改造为1台6t/h天然气锅炉和1台8t/h天燃气锅炉，不属于禁止新建的锅炉类型。; 符合. 6.禁燃区管控及煤质监管行动。 - 2023年10月底前，各县（市、区）政府依法将平原区域划定为Ⅲ类高污染燃料禁燃区，禁止销售、使用煤炭及其制品等高污染燃料（35蒸吨及以上锅炉、火力发电企业机组除外）。; 本项目将原有1台6t/h的兰炭锅炉改造为1台6t/h天然气锅炉和1台8t/h天然气锅炉，锅炉燃料为天然气，不属于高污染燃料。; 符合. 中共渭南市委 渭南市人民政府关于印发《渭南市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》的通知（渭市发〔2023〕5号; 以城市建成区为重点，向周边具备条件的街道、社区延伸，逐步扩大禁燃区范围，依法将平原区域划定为Ⅲ类高污染燃料禁燃区，禁止销售、使用原煤等高污染燃料（35蒸吨及以上锅炉、火力发电企业机组除外）。; 本项目位于大荔县羌白镇白马营村，锅炉燃料为天然气，不属于高污染燃料。; 符合. （三）开展四大行动 10、工业企业深度治理行动 ..严把燃煤锅炉准入关口，全市平原地区禁止新建燃煤锅炉。…; 本项目将原有1台6t/h的兰炭锅炉改造为1台6t/h天然气锅炉和1台8t/h天然气锅炉，不属于禁止新建锅炉类型。; 符合. 综上，本项目符合相关规划及相关环保政策要求。 3、选址合理性分析 陕西亚升新型建材有限公司于2017年取得土地证（陕（2017）大荔县不动产权第0000411号，附件2），宗地面积为21139m2，用地性质为工业用地。2021年11月陕西优丰磊德新型建材有限公司收购了陕西亚升新型建材有限公司，本项目锅炉房在陕西优丰磊德新型建材有限公司现有厂区内建设，不新增占地。 项目所在地的电力、燃气、道路、通讯等基础设施完善，项目评价范围内无风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、基本农田保护区等依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，不属于陕西大荔沙苑自然保护区范围内（陕西大荔沙苑自然保护区位于项目所在地北侧2.4km处，见附图4），不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内。根据项目分析结果，在采取相应的污染物防治措施后，项目运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。 4、“三线一单”符合性分析 根据《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号）及渭南市生态环境管控单元分布图可知，项目所在地属于重点管控单元，项目在渭南市生态环境管控单元分布图中位置示意图见附图5。根据陕西省“三线一单”数据应用管理平台（http://113.140.66.228:50054/sigin）查询分析结果及《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》（附件3）可知，本项目与环境管控单元对比分析示意图见图1，涉及的生态环境管控单元准入清单见表3。 根据图1、表2的对照分析结果及附件3分析报告可知，本项目位于澄城县重点管控单元，不涉及优先保护单元和一般管控单元，项目建设符合“三线一单”生态环境分区管控要求。 |

图1  本项目与环境管控单元对比分析示意图

表2  本项目涉及的生态环境管控单元准入清单

| 序号 | 市 | 区县 | 区域名称 | 管控单元分类 | 管控要求 |  | 本项目情况 | 面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渭南市 | 澄城县 | 关中地区 | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 1、本行政区域内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域的禁止性和限制性准入要求依照国家相关法律法规执行。 2、西安、宝鸡、咸阳、铜川、渭南、韩城、杨凌示范区和西咸新区城市规划区以及以西安市钟楼为基准点、半径100公里范围内禁止新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、改建和扩建石油化工、煤化工项目。 3、渭河两岸划定保护区域，区域内禁止建设任何与水环境管理无关的项目，并在适宜地区建设生态湿地，构建渭河生态屏障。 4、禁止新建、扩建粘土实心砖厂。 5、西安市城区地热开采区、山阳县钒矿开采区、商南县钒矿开采区、华阴市华阳川铀铌铅矿区，以上4个区域应分别限制地热、钒和铀铌铅矿的开采。 6、控制开发渭北煤炭、水泥用灰岩和关中城市核心区地热等矿产资源。 | 本项目位于渭南市大荔县羌白镇白马营村，在陕西优丰磊德新型建材有限公司厂区内进行建设，不新增占地。建设2台天然气锅炉。 | 276m2 |
|  |  |  |  |  | 污染排放管控 | 1、西安、咸阳、渭南市建成区内20蒸吨以下燃煤锅炉应拆尽拆，宝鸡、铜川、韩城市及杨凌示范区建成区内10蒸吨以下燃煤锅炉全部拆除。 2、按照环境承载力和环境容量，严格控制火电、水泥、钢铁、焦化、煤化工、冶炼、制浆造纸、印染、果汁、淀粉加工等项目，切实降低污染负荷。 3、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。 4、严格控制高耗煤行业新增项目；严禁新增焦化、水泥、铸造、钢铁、电解铝和平板玻璃等产能。 5、城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。 6、“渭南片区”包括韩城、合阳、大荔、潼关四个县（市），在该片区禁止新建扩建不符合产业政策、不能执行清洁生产的项目；禁止新建20蒸吨以下燃煤锅炉；禁止销售和使用不符合标准的煤炭；禁止新建扩建造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。 | 本项目建设地位于大荔县，建设2台天然气锅炉，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。 |  |
|  |  |  |  |  | 环境风险防控 | 1、禁止新增化工园区。 2、渭河干流沿岸要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 | 本项目属于热力生产和供应工程，项目建设符合产业政策。 |  |
|  |  |  |  |  | 资源利用效率要求 | 1、城市再生水利用率达20%以上。 2、新增耗煤项目实行煤炭消耗等量或减量替代。 | 本项目2台锅炉燃料为天然气，不新增煤炭消耗。 |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 陕西亚升新型建材有限公司（原大荔县同鑫新型建材有限公司）成立于2012年11月，公司位于大荔县羌白镇白马营村，是以生产蒸压加气混凝土砌块和蒸压粉煤灰标砖为主的新型墙体材料生产企业。陕西亚升新型建材有限公司于2012年新建加气混凝土砌块生产项目，设计1条加气混凝土砌块生产线，年生产加气混凝土砌块20万m3。于2015年12月委托北京中安环技术评价中心有限公司补办了环保手续，编制完成了《环保节能新型建材生产项目环境影响报告表》，配套建设1台6t/h兰炭锅炉为加气混凝土砌块生产线提供蒸汽。该项目于2016年4月取得大荔县环保局《关于陕西亚升新型建材有限公司环保节能新型建材生产项目环境影响报告表的批复》（荔环发〔2016〕18号，附件4）；同年12月，大荔县环境保护局组织对该项目进行了竣工环境保护验收，对该6t/h的兰炭锅炉进行了验收，于2017年1月17日出具了《大荔县环境保护局关于陕西亚升新型建材有限公司环保节能型建材生产项目竣工环境保护验收的批复》（荔环发〔2017〕6号，附件5）。 2018年3月为响应环保政策要求，陕西亚升新型建材有限公司对厂内原有1台6t/h兰炭锅炉进行政策性升级改造，将原有1台6t/h兰炭锅炉改造为天然气锅炉作为备用锅炉，同时新增1台8t/h的天然气锅炉作为常用锅炉，为加气混凝土砌块生产线提供蒸汽。 陕西亚升新型建材有限公司于2019年建设蒸压粉煤灰标砖生产项目，设计2条蒸压粉煤灰标砖生产线，年生产蒸压粉煤灰标砖1.6亿块。该项目于2019年4月取得大荔县环境保护局《关于陕西亚升新型建材有限公司蒸压粉煤灰标砖生产线环境影响报告表的批复》（荔环发〔2019〕71号，附件6）；2020年3月，渭南市生态环境局大荔分局对该项目进行了竣工环境保护验收，于2020年4月13日出具了《渭南市生态环境局大荔分局关于陕西亚升新型建材有限公司蒸压粉煤灰标砖生产线项目固废部分竣工环境保护验收的批复》（荔环发〔2020〕58号，附件7）。蒸压粉煤灰标砖生产线建设后，由于加气混凝土砌块生产线和蒸压粉煤灰标砖生产线蒸养过程工艺参数不同，对蒸汽的压力、温度要求不同，因此，将原有的1台6t/h的天然气备用锅炉正式启用，变更为常用锅炉，作为蒸压粉煤灰标砖生产线配套锅炉，为其生产提供蒸汽。8t/h天然气锅炉继续作为加气混凝土砌块生产线配套锅炉，为其生产提供蒸汽。两台锅炉均配备低氮燃烧设施，陕西亚升新型建材有限公司于2020年7月申领了排污许可证（许可证编号：91610523056908368L001Q），对2台锅炉的排污口进行了编号，排污口编号分别为6t/h锅炉（DA008）、8t/h锅炉（DA009）。 2021年11月陕西亚升新型建材有限公司被陕西优丰磊德新型建材有限公司收购，将厂房、宿舍使用权和资产等设备转让给陕西优丰磊德新型建材有限公司，包括排污许可证在内的公司经营所需证件和其他有关部门批准的文件（附件8）。陕西优丰磊德新型建材有限公司整合原陕西亚升新型建材有限公司厂区所有生产设施后，发现现有项目加气混凝土砌块产品供不应求，2021年11月提出《陕西优丰磊德新型建材有限公司扩建项目》。该项目建成后年产蒸压粉煤灰标砖产能不变，加气混凝土砌块产能增加至40万m3。该项目于2022年5月取得了渭南市生态环境局大荔分局出具的《关于陕西优丰磊德新型建材有限公司扩建项目环境影响报告表的批复》（荔环发〔2022〕37号，附件9），2022年10月该项目通过了竣工环保自主验收。扩建项目完成后，现有供热方式和能力不发生变化，蒸压粉煤灰标砖生产线配套锅炉为1台6t/h天然气锅炉、加气混凝土砌块生产线配套锅炉为1台8t/h天然气锅炉。 陕西优丰磊德新型建材有限公司于2023年6月对原有的排污许可证进行了延续（许可证编号：91610523MA6YBDB550001Q，附件10），2台锅炉排污口编号未发生编号，分别为6t/h锅炉（DA008）、8t/h锅炉（DA009）。 综上，随着企业发展变更，生产线不断扩建，厂区内现有配套供热锅炉经过2次改扩建：（1）2018年响应政策改造，将原有1台6t/h兰炭锅炉技改为1台6t/h天然气锅炉（备用）和1台8t/h天然气锅炉（常用）；（2）2019年随着粉煤灰标砖生产线的投建，备用的1台6t/h天然气锅炉改为常用锅炉。目前，2台天然气锅炉均已正常使用，本次为了完善环保手续，对厂内现有2台天然气锅炉进行环境影响评价。 - 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、中华人民共和国生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于分类名录中“四十一、电力、热力生产和供应业 91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”项目，应当编制建设项目环境影响报告表，对产生的环境影响进行分析。为此，陕西优丰磊德新型建材有限公司委托我公司承担本项目的环境影响评价工作（见附件1）。接受委托后，我公司即派工程技术人员赴现场踏勘，在基础资料收集、分析的基础上，依据相关环境影响评价技术导则要求，编制完成了《陕西优丰磊德新型建材有限公司锅炉改扩建项目环境影响报告表》。 2、建设地点及四邻关系 （1）建设地点：本项目位于大荔县羌白镇白马营村，在陕西优丰磊德新型建材有限公司厂内进行建设，厂址中心地理坐标为E109°51′35.681″，N34°39′44.703″。 （2）四邻关系：陕西优丰磊德新型建材有限公司厂界北侧为人达路，西侧20m处为伊阳纸箱包装厂，东侧、南侧均为农田（四邻关系示意图见附图2）。本项目锅炉房位于陕西优丰磊德新型建材有限公司厂内，距离锅炉房最近的敏感点为北侧590m的南营村。 3、项目建设内容及规模 本项目锅炉房位于陕西优丰磊德新型建材有限公司厂内东南角，占地面积约276m2。内设2台天然气锅炉，1台6t/h燃气蒸汽锅炉，1台8t/h燃气蒸汽锅炉，天然气为管道天然气。项目组成详见表3。 表3 项目组成表 工程分类; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 锅炉房; 1座，占地面积约276m2，内设有1台6t/h燃气锅炉和1台8t/h燃气锅炉。; 已建成. 储运工程; 天然气; 使用管道天然气。; 已建成. 公用工程; 软水制备; 使用反渗透工艺制备软水。; 已建成. 环保工程; 废气; 锅炉烟气; 6t/h锅炉：低氮燃烧器（FGR烟气再循环）+1根15m排气筒（DA008）; 已建成. 8t/h锅炉：低氮燃烧器（FGR烟气再循环）+1根15m排气筒（DA009）. 噪声; 选用低噪声设备、基础减震等。; 已建成. 固体废物; 一般固废; 软水制备系统产生的废反渗透膜由厂家现场更换并回收，不在厂区内暂存。; 已建成. 4、主要生产设备 本项目设备清单见表4。 表4 项目主要设备清单 序号; 名称; 设备规格; 数量. 1; 全自动燃气蒸汽锅炉机组（6t/h）; 6t/h锅炉; WNS6-1.6-Y.Q; 1台. 燃烧器; ES600GE(III) FGR; 1个. 安全阀; A48Y-25 DN80; 2个. 压力表; Y1001 0~2.5MPa; 3个. 压力表; Y2001 0~2.5MPa; 2个. 温度计; WSS-461 0~500℃ L=300; 1个. 温度计; WSS-461 0~300℃ L=300; 1个. 温度计; WSS-461 0~200℃ L=100; 2个. 温度计; WSS-461 0~200℃ L=300; 1个. 双色水位计; B49X-2.5 DN25 L=350; 1个. 板式水位计; B42X-2.5 DN25 L=350; 1个. 2; 全自动燃气蒸汽锅炉机组（8t/h）; 8t/h锅炉; WNS8-1.6-Y.Q; 1台. 燃烧器; ES600GE(III) FGR; 1个. 安全阀; A48Y-25 DN80; 2个. 压力表; Y1001 0~2.5MPa; 3个. 压力表; Y2001 0~2.5MPa; 2个. 温度计; WSS-461 0~500℃ L=300; 1个. 温度计; WSS-461 0~300℃ L=300; 1个. 温度计; WSS-461 0~200℃ L=100; 2个. 温度计; WSS-461 0~200℃ L=300; 1个. 双色水位计; B49X-2.5 DN25 L=350; 1个. 板式水位计; B42X-2.5 DN25 L=350; 1个. 5、项目原辅料及能源消耗表 本项目原辅材料年用量情况见表5。 表5 主要原辅材料消耗一览表 序号; 材料名称; 单位; 用量; 备注. 1; 天然气; 万m3/a; 255.7989; 低位发热量33.9280MJ/m3，用量为企业2022年全年用量。. 2; 新鲜水; m3/a; 27000; 用于锅炉软水制备. 本项目使用的天然气为管道天然气，陕西优丰磊德新型建材有限公司与渭南市天然气公司签订了供气合同，确保用气可以满足本项目生产所需。厂内天然气管道长度约为50m，管径DN200，压力20KPa。 6、公用工程 （1）供电 厂区供电依托现有项目，由白马营村电网供电，接入厂区自建变电所，由变电所输出各车间，能够满足项目需求。 （2）给排水 锅炉用水：锅炉用水量为72m3/d（21600m3/a），锅炉用水经软水制备系统（反渗透系统）制备，软水制备率为80%，则新鲜水用量为90m3/d（27000m3/a）。 锅炉排水：软水制备（反渗透）系统浓水回用于生产搅拌用水，不外排。 图1 项目总水平衡图 （单位：m3/d） 7、平面布置 本项目锅炉房位于陕西优丰磊德新型建材有限公司厂内东南角，北侧为宿舍楼，东侧为厂区围墙，南侧为废水池和雨水收集池，西侧为标砖生产区。 项目平面布置图见附图3。 8、项目投资 本项目总投资100万元，全部为企业自筹，其中环保投资25万元，占总投资的25%。 - 9、劳动定员及工作制度 - 本项目6t/h天然气锅炉年运行时间约1100h，8t/h天然气锅炉年运行时间约3400h。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 锅炉房内配套建设1台6t/h天然气锅炉、1台8t/h天然气锅炉。运营期，天然气通过管道输送至厂区，通过燃气管道进入燃气锅炉。锅炉通过燃烧天然气加热软水生产水蒸汽供生产使用。 生产工艺流程及产污节点示意图见图2。 图2 锅炉工艺流程及产污环节示意图 产污环节：天然气燃烧产生燃烧废气，主要污染物为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。天然气锅炉均自带低氮燃烧器，6t/h锅炉、8t/h锅炉燃烧废气分别经1根15m高排气筒排放（DA008、DA009）。 锅炉运行中会产生软水制备系统的反渗透浓水、废反渗透膜及一定的运行噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为改扩建项目，位于陕西优丰磊德新型建材有限公司内，将原有1台6t/h兰炭锅炉改造为1台6t/h天然气锅炉和1台8t/h天然气锅炉。 1、原有项目概况 厂区原有锅炉为1台6t/h兰炭锅炉，安装有低氮燃烧器，采用水膜除尘器+双碱法脱硫处理后经1根35m高排气筒排放。 2、主要污染物产排情况 （1）废水 锅炉软水制备系统采用反渗透系统，反渗透系统浓水回用至配料搅拌工序，不外排。 （2）废气 现有项目产生的废气主要为兰炭锅炉燃烧废气，污染物排放情况及防治措施见表6。 表6 现有项目污染物排放及污染防治措施一览表 污染工序; 污染物名称; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 治理措施. 1台6t/h兰炭锅炉燃烧废气; 颗粒物; 24.94; 0.4; 低氮燃烧器+水膜除尘+双碱法脱硫+1根35m排气筒. SO2; 169.13; 2.68. NOx; 190.19; 3.02. 3、存在的环境问题 原有的1台6t/h兰炭锅炉已于2016年12月通过大荔县环境监测站的验收，环保手续齐全，不存在相关环保问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 本项目位于陕西省渭南市大荔县，评价区域内环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。根据陕西省生态环境厅发布的《2022年12月及1-12月全省环境空气质量状况》，渭南市大荔县2022年空气质量状况评价表见表7。 表7 渭南市大荔县2022年空气质量状况评价表 污染物; 评价指标; 区域浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.3; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120.0; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50.0; 达标. CO; 第95百分位24小时平均浓度; 1600; 4000; 40.0; 达标. O3; 第90百分位8小时平均浓度; 177; 160; 110.6; 超标. 由上表可知，大荔县2022年环境空气质量中的SO2、NO2年均浓度值、CO24小时平均浓度值第95百分位浓度值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，PM2.5、PM10年均浓度值及O3第90百分位8小时平均浓度超出《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，表明项目区域属于空气质量不达标区。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目锅炉房外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2、声环境 根据现场调查，项目锅炉房外50m范围内不存在居住区、村庄等声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源地和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于陕西优丰磊德新型建材有限公司厂区内，不新增占地。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，详见表8。 表8 大气污染物排放浓度执行标准 污染物; 评价标准; 标准值（mg/m3）. 锅炉废气; 颗粒物; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值; 烟囱或烟道; 10. SO2; 20. NOx; 50. 2、本次项目运营期无废水排放。 3、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，详见表9。 表9 工业企业环境噪声排放限值 监测点; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 厂界; 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; dB（A）; 60; 50. 4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”期间总量控制要求，“十四五”期间污染物总量控制指标为COD、NH3-N、VOCs、NOX。 陕西亚升新型建材有限公司已取得了渭南市环境保护局出具的关于《陕西亚升新型建材有限公司环保节能新型建材生产项目污染物排放总量控制指标的函》（渭环函[2015]663号，详见附件11），明确已取得批复的总量指标为SO2 2.68t/a、NOX 3.02t/a。本项目的实施主要涉及大气污染物的排放，本项目改扩建前后总量控制指标见下表。 ## 表10 本项目改扩建前后总量指标 （单位：t/a） 总量控制指标; 改扩建后污染物排放量; 原批复总量指标. SO2; 0.367; 2.68. NOx; 2.877; 3.02. 综上，本项目实施后，总量指标不超过原有批复总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期已经结束，因此，不对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 本项目废气主要来自于2台天然气锅炉燃烧废气。 1、废气产排情况 改扩建后锅炉为1台6t/h天然气锅炉和1台8t/h天然气锅炉，天然气消耗量为255.7989万m3/a。锅炉燃烧废气中污染物排放情况主要来自于企业锅炉废气例行监测报告（2022~2023），详见表11。 表11 天然气锅炉燃烧废气排放情况一览表 污染源; 污染物; 治理措施; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 数据来源. 6t/h锅炉; 颗粒物; 天然气+低氮燃烧器+1根15m排气筒（DA008）; 1.3; 0.018; 2022年2月企业自行监测报告（附件12-1，生产负荷＞75%）. SO2; ND3; 0.023*. NOX; 46; 0.312; 2023年6月份锅炉废气监测报告（附件12-2，生产负荷80%）. 8t/h锅炉; 颗粒物; 天然气+低氮燃烧器+1根15m排气筒（DA009）; 1.3; 0.018; 2022年2月企业自行监测报告（附件12-1，生产负荷＞75%）. SO2; ND3; 0.021*. NOX; 46; 0.170; 2023年6月份锅炉废气监测报告（附件12-2，生产负荷80%）. 注：*二氧化硫排放速率取该污染物方法检出限（3mg/m3）的一半参与计算。. 根据上表可知，本项目天然气燃烧废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3天然气锅炉大气污染物排放浓度限值要求，天然气锅炉正常运行情况下对周围大气环境影响较小。 锅炉燃烧废气中污染物排放量主要来源于陕西优丰磊德新型建材有限公司排污许可证2022年执行年报，该数据为企业根据2022年例行监测数据中最大排放速率、锅炉运行时长和监测工况（折算到满负荷工况）逐月累计所得。本项目锅炉废气污染物排放量汇总表见表12。 表12 本项目锅炉废气污染物排放量汇总表 污染物; 实际排放量（t/a）; 总量批复指标（t/a）; 与总量批复关系. 颗粒物; 0.165; /; /. SO2; 0.367; 2.68; 未超过. NOX; 2.877; 3.02; 未超过. 由上表可知，本项目实施后，锅炉废气污染物中SO2、NOX排放量未超过原有总量批复指标。 2、废气排放口信息 本项目涉及排放口基本情况见表13。 表13 废气有组织排放口基本情况 污染源类别; 排放口编号; 排放口名称; 排放口基本情况. 高度 m; 排气筒出口内径m; 温度 ℃; 类型; 排气筒底部中心坐标. 有组织; DA008; 6t/h锅炉废气排放口; 15; 0.6; 40; 一般排放口; 经度109.860997°， 纬度34.662035°. 有组织; DA009; 8t/h锅炉废气排放口; 15; 0.6; 40; 一般排放口; 经度109.860986°， 纬度34.661992°. 3、废气治理措施可行性分析 本项目建设1台6t/h天然气锅炉和1台8t/h天然气锅炉，项目建设地位于重点地区，对照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中污染防治可行技术可知，本项目采取的污染防治技术属于可行技术。本项目废气治理措施可行性分析一览表详见表14。 表14 废气治理措施可行性分析 《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）要求; 本项目可行性分析. 燃料类型; 污染物种类; 可行技术; 采用措施; 与规范一致性. 天然气; 颗粒物; /; /; 属于可行技术. 二氧化硫; /; /. 氮氧化物; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术; 低氮燃烧器（FGR烟气再循环）. 4、锅炉排气筒高度合理性分析 #### 本项目1台6t/h天然气锅炉和1台8t/h天然气锅炉燃烧废气分别经1根15m排气筒排放。 烟囱高度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中4.5规定：“燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱高度应高出最高建筑物3m以上。锅炉房烟囱周围半径200m距离内最高建筑物为生产车间，高度约10m；本项目锅炉排气筒高度为15m，排放高度符合相关要求。 5、监测计划 本项目锅炉燃料为天然气，按照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中的规定，确定本项目运营期监测计划，详见表15。 表15 锅炉废气污染物监测计划一览表 燃料类型; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 监测方式. 天然气; DA008; 氮氧化物; 1次/月; 委托检测. 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 1次/年; 委托检测. 天然气; DA009; 氮氧化物; 1次/月; 委托检测. 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 1次/年; 委托检测. 6、本项目实施后“三本账”统计 本项目实施前后，主要污染物排放“三本账”分析见表16。 表16 项目实施前后“三本账”一览表 （单位：t/a） 污染物名称; 现有工程排放量; 本工程排放量; “以新带老”削减量; 项目实施后全厂污染物排放量; 污染物排放增减量. 废气; 颗粒物; 0.4; 0.165; 0.4; 0.165; -0.235. SO2; 2.68; 0.367; 2.68; 0.367; -2.313. NOX; 3.02; 2.877; 3.02; 2.877; -0.143. 二、地表水环境影响分析 本项目锅炉软水制备系统产生的浓水回用至配料搅拌系统，不外排。因此，本项目运营期无废水排放，对水环境影响较小。 三、声环境影响分析 1、主要噪声源及源强分析 本项目主要的噪声来源于锅炉系统燃烧器及其附件、风机等设备运行噪声，噪声值约在70~85dB（A）之间。为了减少锅炉运行噪声对周围环境的影响，企业采取了以下降噪措施： ①从声源上控制，选用低噪声设备，加强设备保养检修，保证锅炉设备良好运转； ②锅炉设备位于封闭的锅炉房内，锅炉房位于厂区东南侧，远离厂区西侧办公区； ③对锅炉设备设置了独立的减振基础。 2、噪声影响分析 本项目锅炉已正常运行，噪声影响引用陕西优丰磊德新型建材有限公司2023年第二季度噪声例行监测数据来分析。引用噪声监测时间为2023年5月12日，经与建设单位核实可知，噪声监测期间厂内主体工程稳定运行，锅炉及配套环保设施运行正常，主要产噪设备均开启，生产负荷约为85%。 根据《陕西优丰磊德新型建材有限公司2023年第二季度噪声监测报告》（报告编号：H2304059，附件13）可知，正常生产情况下，企业厂界噪声监测结果可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准要求，对周围声环境影响较小。噪声监测结果见表17。 表17 厂界噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 监测结果 监测点位; 监测时间：2023年5月12日. 昼间; 夜间. 东厂界; 53; 42. 南厂界; 52; 40. 西厂界; 53; 40. 北厂界; 56; 44. 标准值; 昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）. 3、噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中规定，确定项目厂界环境噪声监测计划见表18。 表18 项目厂界噪声监测计划表 监测点位; 监测点数; 监测项目; 监测频率. 厂界; 4; Leq(A); 1次/季度. 四、固体废物环境影响分析 项目运营期固体废物主要是一般工业固体废物。本项目锅炉燃料为天然气，产生的一般固废为软水制备系统产生的废反渗透膜，产生量约为0.005t/a；由厂家现场更换并回收处理，不在厂区内暂存。 五、地下水、土壤环境影响分析 #### 本项目为加气混凝土砌块和标砖生产线配套供热锅炉改造，锅炉所使用的燃料为天然气，项目排放的废气污染物主要为颗粒物、SO2、NOX，不涉及大气沉降污染影响。项目生产过程中软水制备系统产生的浓水回用于配料搅拌系统，正常情况下不涉及地面漫流污染影响。因此，项目正常运行不会对土壤、地下水产生影响。 六、环境风险分析 根据建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的风险物质，本项目涉及的突发环境事件风险物质主要为天然气（甲烷）。项目天然气由市政天然气供气管线统一供给，项目区域内不设置天然气储存设施。厂内天然气管道长度为50m，管径DN200，压力20KPa。根据天然气质检报告（附件14）可知，项目所使用的管道天然气中甲烷含量约为94.5010%，密度为0.7090kg/m3。 本项目危险物质在运营过程中可能的影响途径主要为：天然气管道发生破损泄露，泄漏后的物质遇高温、明火等引起火灾、爆炸危险性及对外界环境的影响；或泄露出的天然气遇到明火不完全燃烧产生的CO等有毒有害气体，短时间内对环境空气造成污染影响，可能危害周边环境及人员。 本项目涉及危险物质数量及临界量比值一览表见表19，经计算，本项目Q值为0.000105＜1，环境风险影响较小。 表19 危险物质数量及临界量比值一览表 序号; 危险单元; 涉及物料; 危险物质名称; CAS号; 最大存在量（t）; 临界量; Q值. 1; 天然气管道; 天然气; 甲烷; 74-82-8; 0.001052; 10t; 0.000105. 项目Q值∑; 0.000105. 2、环境风险防范措施要求 （1）严格按防火规范进行了平面布置，锅炉系统远离火种、热源。设有安全防护系统，包括防雷防静电系统、泄漏报警装置、自动切断阀、应急器材等，一旦发生泄漏及时发现，及时采取措施。 （2）制定正常、异常和紧急状态下的天然气燃烧器操作手册及维修手册，并对操作、维修人员进行培训、持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故；加强对厂区天然气管道定期维护、检修。 （3）坚持预防为主，采取有效措施，规避风险。严格执行安全管理制度和安全操作规程，并采取相应技术措施，如严格控制火源，严禁吸烟和动用明火。醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语、标牌和防火安全制度。 （4）企业应制定环境风险防范管理制度，一旦发生环境风险事故，及时按照环境风险防范管理制度执行，尽快采取应急措施，必要时停产，防止事故进一步扩大。 八、项目环保投资估算 本项目总投资100万元，环保投资25万元，占总投资的25%。项目环保投资及工程见表20。 表20 主要环保投资一览表 污染物类别; 主要环境环保措施; 数量; 投资 （万元）. 废气; 6t/h天然气锅炉燃烧废气; 低氮燃烧器+1根15m排气筒（DA008）; 1套; 10. 8t/h天然气锅炉燃烧废气; 低氮燃烧器+1根15m排气筒（DA009）; 1套; 10. 噪声; 风机; 基础减振，管路选用弹性软连接; /; 5. 产噪设备; 基础减振、厂房隔声; /. 合计; 25. 九、竣工环保设施验收 项目竣工环保设施验收清单详见表21。 表21 建设项目竣工环保设施验收清单（建议） 类别; 污染源; 污染防治设施; 执行标准. 废气; 6t/h天然气锅炉燃烧废气; 低氮燃烧器+1根15m排气筒（DA008）; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3排放浓度限值. 8t/h天然气锅炉燃烧废气; 低氮燃烧器+1根15m排气筒（DA009）; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3排放浓度限值. 噪声; 生产设备、风机; 选用低噪声设备，采用基础减震、厂房隔声、风管软连接等降噪措施。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 6t/h天然气锅炉燃烧废气排放口 （DA008） | 颗粒物、SO2、NOX | 低氮燃烧器+1根15m排气筒（DA008） | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3排放浓度限值 |
|  | 8t/h天然气锅炉燃烧废气排放口 （DA009） | 颗粒物、SO2、NOX | 低氮燃烧器+1根15m排气筒（DA009） | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3排放浓度限值 |
| 声环境 | 厂界 | Leq(A) | 设备基础减震、厂房隔声、选取低噪声设备 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 项目运营期固体废物主要是一般工业固体废物。项目产生的一般工业固体废物为软水制备系统产生的废反渗透膜，由厂家现场更换并回收处理，不在厂区内暂存。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）制定正常、异常和紧急状态下的天然气燃烧器操作手册及维修手册，并对操作、维修人员进行培训、持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故。 （2）加强厂区天然气管道定期维护、检修。 （3）企业应制定环境风险防范管理制度，一旦发生环境风险事故，及时按照环境风险防范管理制度执行，尽快采取应急措施，必要时停产，防止事故进一步扩大。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）按规范设置排污口，按照监测计划定期开展例行监测。 （2）及时开展建设项目竣工环境保护验收工作。 |  |  |  |

- 六、结论

建设项目符合产业政策、选址合理；在落实各项污染治理、风险防范和环境管理措施的基础上，污染物能实现达标排放；项目技改后消减了部分污染物排放总量，满足总量控制要求。综上所述，从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.4t/a | / |  | 0.165t/a | 0.4t/a | 0.165t/a | -0.235t/a |
|  | SO2 | 2.68t/a | 2.68t/a |  | 0.367t/a | 2.68t/a | 0.367t/a | -2.313t/a |
|  | NOX | 3.02t/a | 3.02t/a |  | 2.877t/a | 3.02t/a | 2.877t/a | -0.143t/a |
| 一般工业 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①